## Echivalente propuse
ACASA · Echivalente Tongou propuse
2026.10.08 · Preferință Zigbee, apoi Wi-Fi. Propuneri pentru validare tehnică; fără cantități de comandă.
✓ albastru: candidat condiționat · ✓ verde: marcaj vizibil · ? galben: incert · ✗ roșu: fără echivalent
ID existent | Foto / poziție | Echipament existent | Statut | SKU preferat | Model / produs | Protocol | Alternative SKU | Propunere | Diferențe / condiții | Stoc buc. | Data stoc | Preț RON cu TVA | Sursă
F1-01 | F1 / Sus stânga / CASA | Disjunctor MCB 4P Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43081 | DISJUNCTOR SMART RCBO 4P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43078 | RCBO smart 4P Zigbee; alternativ MCB smart 4P plus protecție diferențială separată. | Confirmă 3P+N versus 4 poli protejați, utilizarea neutrului și selectivitatea. 43081 este reglabil 1–63 A / 30–500 mA în catalog; aceasta nu confirmă echivalența cu un C40 fix. Wi-Fi 4P RCBO nu este disponibil în cele 29 produse analizate. 4 manete cuplate; nominalul nu poate fi citit. | 2 | 2026.10.08 | 719 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-4p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16211
F1-02 | F1 / Sus central / aparat suspendat | Aparat modular văzut din spate 3P aparent | ? Identificare necesară |  | Fără echivalent verificat | — |  | Nicio înlocuire propusă înaintea identificării. | Citește codul integral, nominalul, numărul polilor și funcția. Pentru R/S/T verifică dacă sunt trei circuite separate sau alimentare comună înainte de a propune aparat multipolar. Nu poate fi clasificat sigur drept disjunctor/contactor din această vedere. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-03 | F1 / Rând superior / R | Disjunctor MCB 1P C50 | ? Identificare necesară |  | Fără echivalent verificat | — |  | Nicio înlocuire propusă înaintea identificării. | Citește codul integral, nominalul, numărul polilor și funcția. Pentru R/S/T verifică dacă sunt trei circuite separate sau alimentare comună înainte de a propune aparat multipolar. Aparate separate; nu presupune declanșare comună trifazată. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-04 | F1 / Rând superior / S | Disjunctor MCB 1P C50 | ? Identificare necesară |  | Fără echivalent verificat | — |  | Nicio înlocuire propusă înaintea identificării. | Citește codul integral, nominalul, numărul polilor și funcția. Pentru R/S/T verifică dacă sunt trei circuite separate sau alimentare comună înainte de a propune aparat multipolar. Aparate separate; nu presupune declanșare comună trifazată. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-05 | F1 / Rând superior / T | Disjunctor MCB 1P C50 | ? Identificare necesară |  | Fără echivalent verificat | — |  | Nicio înlocuire propusă înaintea identificării. | Citește codul integral, nominalul, numărul polilor și funcția. Pentru R/S/T verifică dacă sunt trei circuite separate sau alimentare comună înainte de a propune aparat multipolar. Aparate separate; nu presupune declanșare comună trifazată. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-06 | F1 / Rând superior / PISCINĂ | Disjunctor MCB 3P C20 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F1-07 | F1 / Rând superior / ALARMĂ - PRIZE S-EST | Disjunctor MCB 3P aparent C16 | ? Identificare necesară |  | Fără echivalent verificat | — |  | Nicio înlocuire propusă înaintea identificării. | Citește codul integral, nominalul, numărul polilor și funcția. Pentru R/S/T verifică dacă sunt trei circuite separate sau alimentare comună înainte de a propune aparat multipolar. Etichetele de circuite traversează modulele; confirmă dacă sunt poli cuplați sau circuite separate. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-08 | F1 / Rând superior / după C16 | Disjunctor MCB 3P aparent C10 | ? Identificare necesară |  | Fără echivalent verificat | — |  | Nicio înlocuire propusă înaintea identificării. | Citește codul integral, nominalul, numărul polilor și funcția. Pentru R/S/T verifică dacă sunt trei circuite separate sau alimentare comună înainte de a propune aparat multipolar. Cablurile și materialul negru ascund separația aparatelor. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-09 | F1 / Rând superior / zona acoperită înainte de nr. 1 | Aparate modulare acoperite | ? Identificare necesară |  | Fără echivalent verificat | — |  | Nicio înlocuire propusă înaintea identificării. | Citește codul integral, nominalul, numărul polilor și funcția. Pentru R/S/T verifică dacă sunt trei circuite separate sau alimentare comună înainte de a propune aparat multipolar. Fără numărare suplimentară: posibilă suprapunere cu grupul C10. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-10 | F1 / Circuit numerotat 1 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C20 aparent | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-11 | F1 / Circuit numerotat 2 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C20 aparent | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-12 | F1 / Circuit numerotat 3 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C20 aparent | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-13 | F1 / Circuit numerotat 4 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C20 aparent | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-14 | F1 / Circuit numerotat 5 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C20 aparent | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-15 | F1 / Circuit numerotat 6 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C20 aparent | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-16 | F1 / Circuit numerotat 7 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-17 | F1 / Circuit numerotat 8 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-18 | F1 / Circuit numerotat 9 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-19 | F1 / Circuit numerotat 10 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C16 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-20 | F1 / Circuit numerotat 11 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C16 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-21 | F1 / Circuit numerotat 12 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C16 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-22 | F1 / Circuit numerotat 13 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-23 | F1 / Circuit numerotat 14 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-24 | F1 / Circuit numerotat 15 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-25 | F1 / Circuit numerotat 16 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C16 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-26 | F1 / Circuit numerotat 17 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C10 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-27 | F1 / Circuit numerotat 18 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C10 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-28 | F1 / Circuit numerotat 19 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-29 | F1 / Circuit numerotat 20 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-30 | F1 / Circuit numerotat 21 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C10 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-31 | F1 / Circuit numerotat 22 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C10 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-32 | F1 / Circuit numerotat 23 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C10 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-33 | F1 / Circuit numerotat 24 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C10 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-34 | F1 / Circuit numerotat 25 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-35 | F1 / Circuit numerotat 26 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-36 | F1 / Circuit numerotat 27 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-37 | F1 / Circuit numerotat 28 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-38 | F1 / Circuit numerotat 29 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-39 | F1 / Circuit numerotat 30 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-40 | F1 / Circuit numerotat 31 | Disjunctor MCB 1P+N probabil C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-41 | F1 / Circuit numerotat 32 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-42 | F1 / Circuit numerotat 33 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-43 | F1 / Circuit numerotat 34 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-44 | F1 / Circuit numerotat 35 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-45 | F1 / Circuit numerotat 36 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-46 | F1 / Circuit numerotat 37 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-47 | F1 / Circuit numerotat 38 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-48 | F1 / Circuit numerotat 39 | Disjunctor MCB 1P+N probabil Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F1-49 | F1 / Jos / două prize rotunde | Priză modulară DIN cu contact de protecție | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Curent nominal ilizibil; fără echivalent în catalogul analizat. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-50 | F1 / Jos central / Siemens | Contactor de putere 3P aparent | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-51 | F1 / Jos / stânga contactorului Siemens | Contactor/releu auxiliar | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-52 | F1 / Jos dreapta | Disjunctor MCB 3P Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F1-53 | F1 / Sus dreapta / capac fumuriu | Bloc de distribuție cu capac | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F2-01 | F2 / Sus / ALIMENTARE PANOURI SOLARE ȘI C.E. | Contactor de putere 3P 3RT1054-1…6 | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. Inscripția nu dovedește comutație DC; categoria AC/DC și tensiunea bobinei trebuie citite. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F2-02 | F2 / Lateral contactor | Bloc auxiliar atașat | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F2-03 | F2 / Jos stânga | Disjunctor MCB 1P+N C16 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F2-04 | F2 / Jos / POMPE | Disjunctor MCB 1P+N C6 aparent | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F2-05 | F2 / Jos / CENTRALE ELECTRICE | Disjunctor MCB 3P C80 | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | MCB 80/100 A: aparat dimensionat separat, monitorizare smart distinctă. | Nu se înlocuiește cu Tongou 63 A. Necesare curent proiectat, curent de scurtcircuit, secțiuni, selectivitate și categoria aparatului. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F2-06 | F2 / Jos dreapta | Disjunctor MCB 4P C40 | ✓ Propunere condiționată | 43081 | DISJUNCTOR SMART RCBO 4P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43078 | RCBO smart 4P Zigbee; alternativ MCB smart 4P plus protecție diferențială separată. | Confirmă 3P+N versus 4 poli protejați, utilizarea neutrului și selectivitatea. 43081 este reglabil 1–63 A / 30–500 mA în catalog; aceasta nu confirmă echivalența cu un C40 fix. Wi-Fi 4P RCBO nu este disponibil în cele 29 produse analizate. | 2 | 2026.10.08 | 719 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-4p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16211
F3-01 | F3 / Sus stânga | Contactor de putere 3P 3RT10… | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. Nu se atribuie curent nominal după aspect; citește plăcuța și bobina. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F3-02 | F3 / Sus dreapta | Contactor de putere 3P 3RT10… | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. Nu se atribuie curent nominal după aspect; citește plăcuța și bobina. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F3-03 | F3 / Margine stângă sus | Disjunctoare parțial vizibile Nedeterminat Ilizibil | ? Identificare necesară |  | Fără echivalent verificat | — |  | Nicio înlocuire propusă înaintea identificării. | Citește codul integral, nominalul, numărul polilor și funcția. Pentru R/S/T verifică dacă sunt trei circuite separate sau alimentare comună înainte de a propune aparat multipolar. Pot aparține altui compartiment; nu se presupune duplicare sau aparat suplimentar sigur. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F3-04 | F3 / Jos stânga | Disjunctor MCB 3P Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F3-05 | F3 / Jos centru-stânga | Disjunctor MCB 4P aparent Ilizibil | ? Identificare necesară |  | Fără echivalent verificat | — |  | Nicio înlocuire propusă înaintea identificării. | Citește codul integral, nominalul, numărul polilor și funcția. Pentru R/S/T verifică dacă sunt trei circuite separate sau alimentare comună înainte de a propune aparat multipolar. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F3-06 | F3 / Jos centru-dreapta | Disjunctor MCB 3P Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F3-07 | F3 / Jos dreapta | Disjunctor MCB 3P Ilizibil | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F3-08 | F3 / Peste contactorul drept | Ecran izolant transparent | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F3-09 | F3 / Jos / între grupuri | Conectori / blocuri de conexiune | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F4-01 | F4 / Sus / nr. 1 | Disjunctor MCB 3P C40 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F4-02 | F4 / Sus / nr. 2 | Disjunctor MCB 3P C40 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F4-03 | F4 / Sus / nr. 3 | Disjunctor MCB 3P C16 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F4-04 | F4 / Sus / nr. 4 | Disjunctor MCB 3P C6 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F4-05 | F4 / Sus / nr. 5 | Disjunctor MCB 1P+N C20 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-06 | F4 / Sus / nr. 6 | Disjunctor MCB 1P+N C20 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-07 | F4 / Sus / nr. 7 | Disjunctor MCB 1P+N C20 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-08 | F4 / Sus / nr. 8 | Disjunctor MCB 1P+N C10 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-09 | F4 / Sus / nr. 9 | Disjunctor MCB 1P+N C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-10 | F4 / Sus / nr. 10 | Disjunctor MCB 1P+N C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-11 | F4 / Sus / nr. 11 | Disjunctor MCB 1P+N C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-12 | F4 / Sus / nr. 12 | Disjunctor MCB 1P+N C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-13 | F4 / Sus / nr. 13 | Disjunctor MCB 1P+N C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-14 | F4 / Sus / nr. 14 | Disjunctor MCB 1P+N C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-15 | F4 / Sus / nr. 15 | Disjunctor MCB 1P+N C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-16 | F4 / Sus / nr. 16 | Disjunctor MCB 1P+N C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-17 | F4 / Sus / nr. 17 | Disjunctor MCB 1P+N C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F4-18 | F4 / Rând median / K1 | Contactor compact 3P + auxiliar aparent | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F4-19 | F4 / Rând median / K2 | Contactor compact 3P + auxiliar aparent | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F4-20 | F4 / Rând median / K3 | Contactor compact 3P + auxiliar aparent | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F4-21 | F4 / Rând median / K4 | Contactor compact 3P + auxiliar aparent | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F4-22 | F4 / Rând median / K5 | Contactor compact 3P + auxiliar aparent | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F4-23 | F4 / Rând median / K6 | Contactor compact 3P + auxiliar aparent | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F4-24 | F4 / Rând median / K7 | Contactor compact 3P + auxiliar aparent | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F4-25 | F4 / Dreapta / cadran circular | Ceas programator analogic DIN | ✓ Funcție parțială; stoc epuizat | 43074 | INTRERUPATOR SMART PROTECTII SUPRA/SUBTENSIUNE ZIGBEE TONGOU | Zigbee |  | Temporizare Zigbee posibilă numai ca funcție de comandă, după verificări. | 43074 este întrerupător smart, nu ceas cu contacte echivalente garantate. Stoc 0. Verifică contact uscat/ieșire alimentată, tensiune bobină și funcționare fără internet; nu comuta sarcina contactorului printr-o echivalare de aspect. | 0 | 2026.10.08 | 129 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/intrerupator-smart-protectii-supra-subtensiune-zigbee-tongou-16204
F5-01 | F5 / Sus | Disjunctor MCB 3P C100 | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | MCB 80/100 A: aparat dimensionat separat, monitorizare smart distinctă. | Nu se înlocuiește cu Tongou 63 A. Necesare curent proiectat, curent de scurtcircuit, secțiuni, selectivitate și categoria aparatului. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F5-02 | F5 / Jos stânga | Disjunctor MCB 3P C100 | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | MCB 80/100 A: aparat dimensionat separat, monitorizare smart distinctă. | Nu se înlocuiește cu Tongou 63 A. Necesare curent proiectat, curent de scurtcircuit, secțiuni, selectivitate și categoria aparatului. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F5-03 | F5 / Jos dreapta | Disjunctor MCB 3P C63 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F6-01 | F6 / Rând principal / de la stânga 1 | Disjunctor MCB 3P C16 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F6-02 | F6 / Rând principal / de la stânga 2 | Disjunctor MCB 3P C16 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F6-03 | F6 / Rând principal / de la stânga 3 | Disjunctor MCB 3P C10 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F6-04 | F6 / Rând principal / de la stânga 4 | Disjunctor MCB 3P C40 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F6-05 | F6 / Rând principal / de la stânga 5 | Disjunctor MCB 3P C16 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F6-06 | F6 / Rând principal / de la stânga 6 | Disjunctor MCB 3P C16 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F6-07 | F6 / Rând principal / de la stânga 7 | Disjunctor MCB 3P C16 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F6-08 | F6 / Dreapta / disjunctor 1 | Disjunctor MCB 1P+N C10 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F6-09 | F6 / Dreapta / disjunctor 2 | Disjunctor MCB 1P+N C6 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F6-10 | F6 / Sus / stânga, centru, dreapta | Transformator de curent METSECT… | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Transformatoare de curent și contor compatibile, selectate separat. | Contorizarea internă a unui smart breaker nu înlocuiește automat CT-urile sau protecția/contorul existent. Trei corpuri vizibile, cel stâng este tăiat de cadru. Necesare raport primar/secundar, VA și clasa. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F6-11 | F6 / Deasupra disjunctoarelor | Bară pieptene trifazată 3P A9XPH357; 100 A / 40 °C aparent | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Compatibilitatea mecanică nu se transferă automat la Tongou. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F6-12 | F6 / Colț inferior dreapta | Aparat modular parțial vizibil | ? Identificare necesară |  | Fără echivalent verificat | — |  | Nicio înlocuire propusă înaintea identificării. | Citește codul integral, nominalul, numărul polilor și funcția. Pentru R/S/T verifică dacă sunt trei circuite separate sau alimentare comună înainte de a propune aparat multipolar. Fără echivalare; nu se vede fața aparatului. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F7-01 | F7 / Sus / grup 1 | Disjunctor MCB 3P C32 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F7-02 | F7 / Sus / grup 2 | Disjunctor MCB 3P C16 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F7-03 | F7 / Sus / grup 3 | Disjunctor MCB 3P C32 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F7-04 | F7 / Sus dreapta / disjunctor 1 | Disjunctor MCB 1P+N C10 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F7-05 | F7 / Sus dreapta / disjunctor 2 | Disjunctor MCB 1P+N C10 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F7-06 | F7 / Sus dreapta / disjunctor 3 | Disjunctor MCB 1P+N C10 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F7-07 | F7 / Jos stânga / separat | Disjunctor MCB 1P+N C25 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F7-08 | F7 / Jos central / primul grup | Disjunctor MCB 3P C6 | ✓ Propunere condiționată | 43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 43071;43077;43068 | RCBO smart 3P Zigbee, Wi-Fi alternativ; MCB smart doar dacă diferențialul este separat. | Nu înlocuiește direct C6–C40 cu C63. Confirmă curba, pragul termomagnetic real, Icn/Icu și tipul diferențial. Pentru consumatori cu N poate fi necesar 3P+N/4P; verifică schema. Pentru C63, 43089 este MCB fix C63 fără diferențial/smart, doar după verificarea capacității de rupere. | 1 | 2026.10.08 | 695 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
F7-09 | F7 / Jos / după C6 / disjunctor 1 | Disjunctor MCB 1P+N C16 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F7-10 | F7 / Jos / după C6 / disjunctor 2 | Disjunctor MCB 1P+N C16 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F7-11 | F7 / Jos / după C6 / disjunctor 3 | Disjunctor MCB 1P+N C16 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F7-12 | F7 / Jos / după C6 / disjunctor 4 | Disjunctor MCB 1P+N C16 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F7-13 | F7 / Jos / după C6 / disjunctor 5 | Disjunctor MCB 1P+N C16 | ✓ Propunere condiționată | 43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 43079;43070 | RCBO smart monofazat: preferință Zigbee, alternativ Wi-Fi. | Păstrează nominalul și curba circuitului; reglajul electronic 1–40 A nu dovedește echivalența unui MCB fix C6/C10/C16. Cere tip A, 30 mA unde cerut, capacitate de rupere și protecție autonomă fără cloud. 1P+N nu înseamnă doi poli protejați. Alternativa 2P cere verificarea schemei. | 3 | 2026.10.08 | 432 | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
F7-14 | F7 / Jos dreapta | Contactor compact 3P + auxiliar aparent | ✗ Fără echivalent direct |  | Fără echivalent verificat | — |  | Contactor adecvat sarcinii + comandă smart separată, dacă este necesară. | Un întrerupător smart nu este echivalent de contactor. Confirmă AC-1/AC-3, curent, bobină, contacte auxiliare, interblocări și frecvența manevrelor. Nu deduce 115 A din codul Siemens incomplet. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-54 | F1 / Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-55 | F1 / Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F1-56 | F1 / Trasee interioare | Canale de cablu / capace | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F2-07 | F2 / Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F2-08 | F2 / Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F3-10 | F3 / Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F3-11 | F3 / Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F4-26 | F4 / Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F4-27 | F4 / Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F4-28 | F4 / Trasee interioare | Canale de cablu / capace | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F5-04 | F5 / Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F5-05 | F5 / Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F6-13 | F6 / Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F6-14 | F6 / Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F7-15 | F7 / Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F7-16 | F7 / Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat
F7-17 | F7 / Trasee interioare | Canale de cablu / capace | ✗ Fără echivalent în selecție |  | Fără echivalent verificat | — |  | Accesoriu / componentă de păstrat sau dimensionat separat. | Catalogul Tongou de 29 produse nu conține un echivalent verificat. Nu se deduc secțiuni și curenți după fotografie. | — | — | — | Inventar foto / catalog Tongou analizat

## Inventar foto
ACASA · Inventar vizual
7 fotografii · Cantitățile sunt observații per cadru. 0 = poziție dedusă, neconfirmată vizual; nu se însumează ca deviz.
✓ albastru: candidat condiționat · ✓ verde: marcaj vizibil · ? galben: incert · ✗ roșu: fără echivalent
ID | Foto | Pozitie | Tip | Cantitate | Poli | Marcaj | Marca | Certitudine | Observatii | Plan
F1-01 | F1 | Sus stânga / CASA | Disjunctor MCB | 1 | 4P | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | 4 manete cuplate; nominalul nu poate fi citit. | M4
F1-02 | F1 | Sus central / aparat suspendat | Aparat modular văzut din spate | 1 | 3P aparent |  | Neidentificată | ? Neidentificat | Nu poate fi clasificat sigur drept disjunctor/contactor din această vedere. | V
F1-03 | F1 | Rând superior / R | Disjunctor MCB | 1 | 1P | C50 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Aparate separate; nu presupune declanșare comună trifazată. | V
F1-04 | F1 | Rând superior / S | Disjunctor MCB | 1 | 1P | C50 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Aparate separate; nu presupune declanșare comună trifazată. | V
F1-05 | F1 | Rând superior / T | Disjunctor MCB | 1 | 1P | C50 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Aparate separate; nu presupune declanșare comună trifazată. | V
F1-06 | F1 | Rând superior / PISCINĂ | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C20 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F1-07 | F1 | Rând superior / ALARMĂ - PRIZE S-EST | Disjunctor MCB | 1 | 3P aparent | C16 | Schneider Electric | ? Grupare de confirmat | Etichetele de circuite traversează modulele; confirmă dacă sunt poli cuplați sau circuite separate. | V
F1-08 | F1 | Rând superior / după C16 | Disjunctor MCB | 1 | 3P aparent | C10 | Schneider Electric | ? Grupare de confirmat | Cablurile și materialul negru ascund separația aparatelor. | V
F1-09 | F1 | Rând superior / zona acoperită înainte de nr. 1 | Aparate modulare acoperite | Necunoscut |  |  | Schneider Electric | ? Acoperit | Fără numărare suplimentară: posibilă suprapunere cu grupul C10. | V
F1-10 | F1 | Circuit numerotat 1 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C20 aparent | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | M1
F1-11 | F1 | Circuit numerotat 2 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C20 aparent | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | M1
F1-12 | F1 | Circuit numerotat 3 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C20 aparent | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | M1
F1-13 | F1 | Circuit numerotat 4 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C20 aparent | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | M1
F1-14 | F1 | Circuit numerotat 5 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C20 aparent | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | M1
F1-15 | F1 | Circuit numerotat 6 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C20 aparent | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Valoare de confirmat prin fotografie apropiată. | M1
F1-16 | F1 | Circuit numerotat 7 | Disjunctor MCB | 0 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Poziție dedusă | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | M1
F1-17 | F1 | Circuit numerotat 8 | Disjunctor MCB | 0 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Poziție dedusă | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | M1
F1-18 | F1 | Circuit numerotat 9 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-19 | F1 | Circuit numerotat 10 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-20 | F1 | Circuit numerotat 11 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-21 | F1 | Circuit numerotat 12 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-22 | F1 | Circuit numerotat 13 | Disjunctor MCB | 0 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Poziție dedusă | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | M1
F1-23 | F1 | Circuit numerotat 14 | Disjunctor MCB | 0 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Poziție dedusă | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | M1
F1-24 | F1 | Circuit numerotat 15 | Disjunctor MCB | 0 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Poziție dedusă | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | M1
F1-25 | F1 | Circuit numerotat 16 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-26 | F1 | Circuit numerotat 17 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-27 | F1 | Circuit numerotat 18 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-28 | F1 | Circuit numerotat 19 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-29 | F1 | Circuit numerotat 20 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-30 | F1 | Circuit numerotat 21 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-31 | F1 | Circuit numerotat 22 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-32 | F1 | Circuit numerotat 23 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-33 | F1 | Circuit numerotat 24 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-34 | F1 | Circuit numerotat 25 | Disjunctor MCB | 0 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Poziție dedusă | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | M1
F1-35 | F1 | Circuit numerotat 26 | Disjunctor MCB | 0 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Poziție dedusă | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. Poziție dedusă din succesiunea 1–39; ascunsă/parțial în afara cadrului. Nu este aparat confirmat independent. | M1
F1-36 | F1 | Circuit numerotat 27 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-37 | F1 | Circuit numerotat 28 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-38 | F1 | Circuit numerotat 29 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-39 | F1 | Circuit numerotat 30 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-40 | F1 | Circuit numerotat 31 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-41 | F1 | Circuit numerotat 32 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-42 | F1 | Circuit numerotat 33 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-43 | F1 | Circuit numerotat 34 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-44 | F1 | Circuit numerotat 35 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-45 | F1 | Circuit numerotat 36 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-46 | F1 | Circuit numerotat 37 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-47 | F1 | Circuit numerotat 38 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-48 | F1 | Circuit numerotat 39 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N probabil | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet | Numerotarea este reper vizual, nu identificare a consumatorului. | M1
F1-49 | F1 | Jos / două prize rotunde | Priză modulară DIN cu contact de protecție | 2 |  |  | Neidentificată | ✓ Vizibil | Curent nominal ilizibil; fără echivalent în catalogul analizat. | A
F1-50 | F1 | Jos central / Siemens | Contactor de putere | 1 | 3P aparent |  | Siemens | ? Cod ilizibil |  | K
F1-51 | F1 | Jos / stânga contactorului Siemens | Contactor/releu auxiliar | 1 |  |  | Neidentificată | ? Identificare provizorie |  | K
F1-52 | F1 | Jos dreapta | Disjunctor MCB | 1 | 3P | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet |  | M3
F1-53 | F1 | Sus dreapta / capac fumuriu | Bloc de distribuție cu capac | 1 |  |  | Neidentificată | ✓ Vizibil |  | A
F2-01 | F2 | Sus / ALIMENTARE PANOURI SOLARE ȘI C.E. | Contactor de putere | 1 | 3P | 3RT1054-1…6 | Siemens SIRIUS | ? Sufix / bobină ilizibile | Inscripția nu dovedește comutație DC; categoria AC/DC și tensiunea bobinei trebuie citite. | K
F2-02 | F2 | Lateral contactor | Bloc auxiliar atașat | 1 |  |  | Siemens probabil | ? Referință ilizibilă |  | A
F2-03 | F2 | Jos stânga | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F2-04 | F2 | Jos / POMPE | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C6 aparent | Schneider Electric | ? Valoare de confirmat |  | M1
F2-05 | F2 | Jos / CENTRALE ELECTRICE | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C80 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | H
F2-06 | F2 | Jos dreapta | Disjunctor MCB | 1 | 4P | C40 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M4
F3-01 | F3 | Sus stânga | Contactor de putere | 1 | 3P | 3RT10… | Siemens SIRIUS | ? Cod complet ilizibil | Nu se atribuie curent nominal după aspect; citește plăcuța și bobina. | K
F3-02 | F3 | Sus dreapta | Contactor de putere | 1 | 3P | 3RT10… | Siemens SIRIUS | ? Cod complet ilizibil | Nu se atribuie curent nominal după aspect; citește plăcuța și bobina. | K
F3-03 | F3 | Margine stângă sus | Disjunctoare parțial vizibile | 2 | Nedeterminat | Ilizibil | Schneider Electric | ? Cadru incomplet | Pot aparține altui compartiment; nu se presupune duplicare sau aparat suplimentar sigur. | V
F3-04 | F3 | Jos stânga | Disjunctor MCB | 1 | 3P | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet |  | M3
F3-05 | F3 | Jos centru-stânga | Disjunctor MCB | 1 | 4P aparent | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet |  | V
F3-06 | F3 | Jos centru-dreapta | Disjunctor MCB | 1 | 3P | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet |  | M3
F3-07 | F3 | Jos dreapta | Disjunctor MCB | 1 | 3P | Ilizibil | Schneider Electric | ? Marcaj incomplet |  | M3
F3-08 | F3 | Peste contactorul drept | Ecran izolant transparent | 1 |  |  | Neidentificată | ✓ Vizibil |  | A
F3-09 | F3 | Jos / între grupuri | Conectori / blocuri de conexiune | Necunoscut |  |  | Neidentificată | ✓ Vizibil |  | A
F4-01 | F4 | Sus / nr. 1 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C40 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F4-02 | F4 | Sus / nr. 2 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C40 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F4-03 | F4 | Sus / nr. 3 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F4-04 | F4 | Sus / nr. 4 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F4-05 | F4 | Sus / nr. 5 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C20 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-06 | F4 | Sus / nr. 6 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C20 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-07 | F4 | Sus / nr. 7 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C20 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-08 | F4 | Sus / nr. 8 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-09 | F4 | Sus / nr. 9 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-10 | F4 | Sus / nr. 10 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-11 | F4 | Sus / nr. 11 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-12 | F4 | Sus / nr. 12 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-13 | F4 | Sus / nr. 13 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-14 | F4 | Sus / nr. 14 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-15 | F4 | Sus / nr. 15 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-16 | F4 | Sus / nr. 16 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-17 | F4 | Sus / nr. 17 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Nominal și numerotare de reconfirmat la inventarul fizic. | M1
F4-18 | F4 | Rând median / K1 | Contactor compact | 1 | 3P + auxiliar aparent |  | Schneider / Telemecanique | ? Referință și bobină ilizibile |  | K
F4-19 | F4 | Rând median / K2 | Contactor compact | 1 | 3P + auxiliar aparent |  | Schneider / Telemecanique | ? Referință și bobină ilizibile |  | K
F4-20 | F4 | Rând median / K3 | Contactor compact | 1 | 3P + auxiliar aparent |  | Schneider / Telemecanique | ? Referință și bobină ilizibile |  | K
F4-21 | F4 | Rând median / K4 | Contactor compact | 1 | 3P + auxiliar aparent |  | Schneider / Telemecanique | ? Referință și bobină ilizibile |  | K
F4-22 | F4 | Rând median / K5 | Contactor compact | 1 | 3P + auxiliar aparent |  | Schneider / Telemecanique | ? Referință și bobină ilizibile |  | K
F4-23 | F4 | Rând median / K6 | Contactor compact | 1 | 3P + auxiliar aparent |  | Schneider / Telemecanique | ? Referință și bobină ilizibile |  | K
F4-24 | F4 | Rând median / K7 | Contactor compact | 1 | 3P + auxiliar aparent |  | Schneider / Telemecanique | ? Referință și bobină ilizibile |  | K
F4-25 | F4 | Dreapta / cadran circular | Ceas programator analogic DIN | 1 |  |  | Neidentificată | ? Cod și contacte ilizibile |  | T
F5-01 | F5 | Sus | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C100 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | H
F5-02 | F5 | Jos stânga | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C100 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | H
F5-03 | F5 | Jos dreapta | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C63 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F6-01 | F6 | Rând principal / de la stânga 1 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F6-02 | F6 | Rând principal / de la stânga 2 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F6-03 | F6 | Rând principal / de la stânga 3 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F6-04 | F6 | Rând principal / de la stânga 4 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C40 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F6-05 | F6 | Rând principal / de la stânga 5 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F6-06 | F6 | Rând principal / de la stânga 6 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F6-07 | F6 | Rând principal / de la stânga 7 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F6-08 | F6 | Dreapta / disjunctor 1 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F6-09 | F6 | Dreapta / disjunctor 2 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F6-10 | F6 | Sus / stânga, centru, dreapta | Transformator de curent | 3 |  | METSECT… | Schneider Electric | ? Raport/clasă ilizibile | Trei corpuri vizibile, cel stâng este tăiat de cadru. Necesare raport primar/secundar, VA și clasa. | CT
F6-11 | F6 | Deasupra disjunctoarelor | Bară pieptene trifazată | 1 | 3P | A9XPH357; 100 A / 40 °C aparent | Schneider Electric | ✓ Vizibil | Compatibilitatea mecanică nu se transferă automat la Tongou. | A
F6-12 | F6 | Colț inferior dreapta | Aparat modular parțial vizibil | 1 |  |  | Schneider Electric | ? Neidentificat | Fără echivalare; nu se vede fața aparatului. | V
F7-01 | F7 | Sus / grup 1 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C32 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F7-02 | F7 | Sus / grup 2 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F7-03 | F7 | Sus / grup 3 | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C32 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F7-04 | F7 | Sus dreapta / disjunctor 1 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F7-05 | F7 | Sus dreapta / disjunctor 2 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F7-06 | F7 | Sus dreapta / disjunctor 3 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C10 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F7-07 | F7 | Jos stânga / separat | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C25 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F7-08 | F7 | Jos central / primul grup | Disjunctor MCB | 1 | 3P | C6 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M3
F7-09 | F7 | Jos / după C6 / disjunctor 1 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F7-10 | F7 | Jos / după C6 / disjunctor 2 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F7-11 | F7 | Jos / după C6 / disjunctor 3 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F7-12 | F7 | Jos / după C6 / disjunctor 4 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F7-13 | F7 | Jos / după C6 / disjunctor 5 | Disjunctor MCB | 1 | 1P+N | C16 | Schneider Electric | ✓ Vizibil |  | M1
F7-14 | F7 | Jos dreapta | Contactor compact | 1 | 3P + auxiliar aparent |  | Schneider Electric | ? Cod / bobină ilizibile |  | K
F1-54 | F1 | Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | Necunoscut |  |  | Mărci ilizibile | ✓ Vizibil | Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | A
F1-55 | F1 | Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | Necunoscut |  |  | Diverse | ✓ Vizibil | Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | A
F1-56 | F1 | Trasee interioare | Canale de cablu / capace | Necunoscut |  |  | Neidentificată | ✓ Vizibil |  | A
F2-07 | F2 | Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | Necunoscut |  |  | Mărci ilizibile | ✓ Vizibil | Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | A
F2-08 | F2 | Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | Necunoscut |  |  | Diverse | ✓ Vizibil | Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | A
F3-10 | F3 | Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | Necunoscut |  |  | Mărci ilizibile | ✓ Vizibil | Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | A
F3-11 | F3 | Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | Necunoscut |  |  | Diverse | ✓ Vizibil | Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | A
F4-26 | F4 | Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | Necunoscut |  |  | Mărci ilizibile | ✓ Vizibil | Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | A
F4-27 | F4 | Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | Necunoscut |  |  | Diverse | ✓ Vizibil | Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | A
F4-28 | F4 | Trasee interioare | Canale de cablu / capace | Necunoscut |  |  | Neidentificată | ✓ Vizibil |  | A
F5-04 | F5 | Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | Necunoscut |  |  | Mărci ilizibile | ✓ Vizibil | Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | A
F5-05 | F5 | Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | Necunoscut |  |  | Diverse | ✓ Vizibil | Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | A
F6-13 | F6 | Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | Necunoscut |  |  | Mărci ilizibile | ✓ Vizibil | Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | A
F6-14 | F6 | Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | Necunoscut |  |  | Diverse | ✓ Vizibil | Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | A
F7-15 | F7 | Distribuite în fotografie | Borne PE / N / trecere și suporturi | Necunoscut |  |  | Mărci ilizibile | ✓ Vizibil | Tipurile apar diferit în fiecare cadru; cantități și secțiuni de inventariat fizic. | A
F7-16 | F7 | Structură și conexiuni | Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | Necunoscut |  |  | Diverse | ✓ Vizibil | Lungimi, secțiuni, tipuri de izolație și numărul terminalelor nu pot fi stabilite complet din fotografie. | A
F7-17 | F7 | Trasee interioare | Canale de cablu / capace | Necunoscut |  |  | Neidentificată | ✓ Vizibil |  | A

## Protectie
ACASA · Protecții și criterii de alegere
Propunerea nu certifică instalația. Codurile și măsurătorile lipsă se completează de un electrician autorizat.
✓ albastru: candidat condiționat · ✓ verde: marcaj vizibil · ? galben: incert · ✗ roșu: fără echivalent
Temă | Obiectiv | Condiții și verificări
1. Identificare și verificări | Inventarul este vizual; nu este proiect de execuție. | Electricianul identifică sistemul de legare la pământ, N/PE/PEN, secțiuni, impedanță buclă, curenți de scurtcircuit, izolație și continuitate PE. În F3 apar conductoare verde-galben la bornele aparatelor: destinația lor trebuie verificată prioritar, fără concluzie numai din culoare.
2. Supracurent / scurtcircuit | Nominalul circuitului se păstrează după calcul și măsurători. | Nu se majorează C6/C10/C16 etc. la C63 pentru a obține funcții smart. Pentru C80/C100 nu există echivalent direct în selecția Tongou.
3. Protecție diferențială | RCBO pe circuit, tip adecvat sarcinii; 30 mA pentru protecția suplimentară unde aplicabil. | Tip A pentru aplicații compatibile; F/B ori soluția cerută de producător pentru convertoare, pompe, fotovoltaic sau încărcare EV. Tipul A/B al SKU-urilor Tongou propuse nu este confirmat. Nu se setează 100–500 mA ca substitut pentru 30 mA. Absența unui RCD în poze nu dovedește absența sa în instalație.
4. Supratensiuni tranzitorii AC | SPD coordonat la intrare și subtablouri, după evaluare. | Candidați 43094/43095/43096 (2/3/4P, 275 V, 15/40 kA), fără Zigbee/Wi-Fi. Numărul polilor, tipul T1/T2/T3, Up, sistemul TT/TN și protecția de rezervă trebuie confirmate. Nu se declară protecție la trăsnet doar după 40 kA.
5. Fotovoltaic / DC | Numai dacă circuitele sunt efectiv DC. | 43097 (500 V DC) / 43098 (1000 V DC) sunt candidați SPD, nu disjunctoare și nu separatoare. Alegerea cere Voc maxim la rece și configurația stringurilor; eticheta PANOURI SOLARE nu este suficientă.
6. Supratensiune susținută / faze | Funcție distinctă de SPD. | Verifică pragurile, timpul de reacție, pierderea/ordinea fazelor și defectul de neutru. Nu atribui toate acestea fiecărui Tongou doar pentru că este smart.
7. Arc electric / incendiu | Evaluează necesitatea AFDD pe circuitele potrivite. | Niciun AFDD verificat în catalogul celor 29 de produse. Protecția la temperatură a aparatului nu este detecție de arc pe tot circuitul.
8. Motoare, pompe, piscină | Protecția motorului și cerințele zonelor umede se verifică separat. | Contactoarele și RCBO nu substituie automat protecția termică de motor. Verifică legăturile echipotențiale, separarea circuitelor și condițiile specifice piscinei.
9. Zigbee prioritar / Wi-Fi alternativ | Comanda și monitorizarea se adaugă protecției electrice validate. | Confirmă gateway-ul și compatibilitatea exactă, inclusiv funcționarea locală. Protecțiile trebuie să funcționeze fără cloud. Reînchiderea automată după defect se dezactivează implicit până la evaluarea riscului, în special la motoare și piscină.
10. Achiziție | Listă de candidați, nu comandă sau deviz final. | Stocurile și prețurile sunt captura catalogului 2026.10.08; același SKU propus la multe rânduri nu înseamnă stoc alocat fiecărui rând. Nu se însumează prețurile în lipsa cantităților confirmate și a echivalenței certificate.
Surse tehnice / consultate 2026.10.08 | Schneider Electric — Electrical Installation Guide | https://www.electrical-installation.org/enwiki/Practical_values_for_a_protective_scheme https://www.electrical-installation.org/enwiki/Additional_measure_of_protection_against_direct_contact https://www.electrical-installation.org/enwiki/RCDs_selection_in_presence_of_DC_earth_leakage_currents https://www.electrical-installation.org/enwiki/Power_quality_-_impact_of_solar_self-consumption

## Produse candidate
ACASA · Produse Tongou de verificat
Stoc și preț: captura catalogului 2026.10.08. Stocul nu este rezervat; fiecare SKU apare o singură dată aici.
✓ albastru: candidat condiționat · ✓ verde: marcaj vizibil · ? galben: incert · ✗ roșu: fără echivalent
SKU | Denumire | Protocol | Poli | Curent A | Diferențial mA | Stoc | RON cu TVA | Observații | Sursă
43082 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | Zigbee | 1P+N | 1–40 | 10–100 | 3 | 432 | Pagina Conex nu publică un fișier tehnic asociat pentru acest SKU. Funcțiile omise din descrierea Conex rămân „?” în matrice; manualul de familie este salvat separat. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-rcbo-smart-1p-n-1-40a-10-100ma-zigbee-tosmr1-tongou-16212
43079 | DISJUNCTOR SMART RCBO 2P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 2P | 1–63 | 30–500 | 5 | 510 | Linkurile PDF Conex sunt indisponibile (HTTP 404). Vezi Documentație pentru fișiere oficiale alternative. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-2p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16209
43080 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 3P | 1–63 | 30–500 | 1 | 695 | Linkurile PDF Conex sunt indisponibile (HTTP 404). Vezi Documentație pentru fișiere oficiale alternative. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16210
43081 | DISJUNCTOR SMART RCBO 4P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | Zigbee | 4P | 1–63 | 30–500 | 2 | 719 | Linkurile PDF Conex sunt indisponibile (HTTP 404). Vezi Documentație pentru fișiere oficiale alternative. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-4p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-zigbee-toqcb2l-16211
43070 | DISJUNCTOR SMART RCBO 2P 1-63A 30-500mA CU POWER METER WIFI TOQCB2L TONGOU | Wi-Fi | 2P | 1–63 | 30–500 | 3 | 488 | Linkurile PDF Conex sunt indisponibile (HTTP 404). Vezi Documentație pentru fișiere oficiale alternative. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-2p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-wifi-toqcb2l-16200
43071 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER WIFI TOQCB2L TONGOU | Wi-Fi | 3P | 1–63 | 30–500 | 5 | 673 | Linkurile PDF Conex sunt indisponibile (HTTP 404). Vezi Documentație pentru fișiere oficiale alternative. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-rcbo-3p-1-63a-30-500ma-cu-power-meter-wifi-toqcb2l-16201
43077 | DISJUNCTOR SMART 3P 1-63A CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2 TONGOU | Zigbee | 3P | 1–63 | — Nu se aplică | 5 | 543 | Descriere scurtă 400 V, interval detaliat AC 90–295 V. Poate fi diferența între faze și alimentarea electronicii, dar pagina nu o explică. Manual asociat numit TO-Q-SY2-JWT pentru un produs TOQCB2 Zigbee; asociere neconfirmată. Linkurile PDF Conex sunt indisponibile (HTTP 404). Vezi Documentație pentru fișiere oficiale alternative. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-3p-1-63a-cu-power-meter-zigbee-toqcb2-tongou-16207
43078 | DISJUNCTOR SMART 4P 1-63A CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2 TONGOU | Zigbee | 4P | 1–63 | — Nu se aplică | 1 | 584 | Descriere scurtă 400 V, interval detaliat AC 90–295 V. Referința tensiunilor nu este explicată. Manual asociat numit TO-Q-SY2-JWT pentru un produs TOQCB2 Zigbee; asociere neconfirmată. Linkurile PDF Conex sunt indisponibile (HTTP 404). Vezi Documentație pentru fișiere oficiale alternative. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-4p-1-63a-cu-power-meter-zigbee-toqcb2-tongou-16208
43068 | DISJUNCTOR SMART 3P 1...63A/400V CU POWER METER WIFI TOQCB2 TONGOU | Wi-Fi | 3P | 1–63 | — Nu se aplică | 3 | 519 | Descrierea enumeră Wi-Fi implicit, Zigbee și 4G personalizare. Numai Wi-Fi este confirmat de titlul acestui SKU; nu sunt trei protocoale simultane. Frecvență Wi-Fi scrisă 2.4Hz în sursă; unitate eronată probabil. Linkurile PDF Conex sunt indisponibile (HTTP 404). Vezi Documentație pentru fișiere oficiale alternative. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-smart-3p-1-63a-400v-cu-power-meter-wifi-toqcb2-tongou-16198
43089 | DISJUNCTOR 3P/63A/AC400V/6KA/CURBA C TONGOU | Fără comunicație smart | 3P | 63 | — Nu se aplică | 20 | 45 | Pagina Conex nu publică un fișier tehnic asociat pentru acest SKU. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/disjunctor-3p-63a-ac400v-6ka-curba-c-tongou-16218
43074 | INTRERUPATOR SMART PROTECTII SUPRA/SUBTENSIUNE ZIGBEE TONGOU | Zigbee | 1P+N | 1–63 | — Nu se aplică | 0 | 129 | Pagina Conex nu publică un fișier tehnic asociat pentru acest SKU. Stoc epuizat: 0 bucăți. Prețul este cel afișat, fără disponibilitate pentru comandă imediată. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/intrerupator-smart-protectii-supra-subtensiune-zigbee-tongou-16204
43094 | DESCARCATOR SUPRATENSIUNE SPD AC 2P 15KA-40KA 275V TONGOU | Fără comunicație smart | 2P | — Nu se aplică | — Nu se aplică | 1 | 61 |  | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/descarcator-supratensiune-spd-ac-2p-15ka-40ka-275v-tongou-16223
43095 | DESCARCATOR SUPRATENSIUNE SPD AC 3P 15KA-40KA 275V TONGOU | Fără comunicație smart | 3P | — Nu se aplică | — Nu se aplică | 7 | 79 |  | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/descarcator-supratensiune-spd-ac-3p-15ka-40ka-275v-tongou-16224
43096 | DESCARCATOR SUPRATENSIUNE SPD AC 4P 15KA-40KA 275V TONGOU | Fără comunicație smart | 4P | — Nu se aplică | — Nu se aplică | 2 | 107 |  | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/descarcator-supratensiune-spd-ac-4p-15ka-40ka-275v-tongou-16225
43097 | DESCARCATOR SUPRATENSIUNE SPD DC 2P 20kA-40kA 500V TONGOU | Fără comunicație smart | 2P | — Nu se aplică | — Nu se aplică | 4 | 92 | SPD DC: nu se compară ca înlocuitor al variantei AC. Tensiunea DC și curentul de descărcare sunt distincte. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/descarcator-supratensiune-spd-dc-2p-20ka-40ka-500v-tongou-16226
43098 | DESCARCATOR SUPRATENSIUNE SPD DC 3P 20kA-40kA 1000V TONGOU | Fără comunicație smart | 3P | — Nu se aplică | — Nu se aplică | 9 | 101 | SPD DC: nu se compară ca înlocuitor al variantei AC. Tensiunea DC și curentul de descărcare sunt distincte. | https://www.conexelectronic.ro/cumpara/descarcator-supratensiune-spd-dc-3p-20ka-40ka-1000v-tongou-16227

## Necesar si stoc
ACASA · Necesar și stoc Tongou
2026.10.08 · Stoc din catalogul arhivat. Cantitățile sunt observații din fotografii, fără confirmarea eventualelor dubluri.
Necesarul de mai jos este un scenariu provizoriu: numai marcaje de curent citite clar + ceasul programator. Piesele ilizibile nu sunt transformate în necesar Tongou.
✓ albastru = candidat condiționat, NU înlocuitor validat. Stoc comun pe SKU: nu se însumează stocul repetat din primul tabel.
Ce am identificat | Bucăți observate | Echivalent utilizabil / candidat | Stoc SKU | SKU Tongou | Observații | Repere foto
Disjunctor MCB · 4P · Ilizibil | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-01
Aparat modular văzut din spate · 3P aparent | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-02
Disjunctor MCB · 1P · C50 | 3 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-03, F1-04, F1-05
Disjunctor MCB · 3P · C20 | 1 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | 1 | 43080 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F1-06
Disjunctor MCB · 3P aparent · C16 | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-07
Disjunctor MCB · 3P aparent · C10 | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-08
Aparate modulare acoperite | Necunoscut | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Cantitate de măsurat / numărat fizic. Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-09
Disjunctor MCB · 1P+N probabil · C20 aparent | 6 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-10, F1-11, F1-12, F1-13, F1-14, F1-15
Disjunctor MCB · 1P+N probabil · Ilizibil | 11 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-16, F1-17, F1-18, F1-22, F1-23, F1-24, F1-28, F1-29, F1-34, F1-35, F1-41, F1-42, F1-43, F1-44, F1-45, F1-46, F1-47, F1-48
Disjunctor MCB · 1P+N probabil · C16 | 4 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | 3 | 43082 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F1-19, F1-20, F1-21, F1-25
Disjunctor MCB · 1P+N probabil · C10 | 6 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | 3 | 43082 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F1-26, F1-27, F1-30, F1-31, F1-32, F1-33
Disjunctor MCB · 1P+N probabil · C6 | 5 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | 3 | 43082 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F1-36, F1-37, F1-38, F1-39, F1-40
Priză modulară DIN cu contact de protecție | 2 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-49
Contactor de putere · 3P aparent | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-50
Contactor/releu auxiliar | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-51
Disjunctor MCB · 3P · Ilizibil | 4 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-52, F3-04, F3-06, F3-07
Bloc de distribuție cu capac | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-53
Contactor de putere · 3P · 3RT1054-1…6 | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F2-01
Bloc auxiliar atașat | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F2-02
Disjunctor MCB · 1P+N · C16 | 6 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | 3 | 43082 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F2-03, F7-09, F7-10, F7-11, F7-12, F7-13
Disjunctor MCB · 1P+N · C6 aparent | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F2-04
Disjunctor MCB · 3P · C80 | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F2-05
Disjunctor MCB · 4P · C40 | 1 | DISJUNCTOR SMART RCBO 4P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | 2 | 43081 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F2-06
Contactor de putere · 3P · 3RT10… | 2 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F3-01, F3-02
Disjunctoare parțial vizibile · Nedeterminat · Ilizibil | 2 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F3-03
Disjunctor MCB · 4P aparent · Ilizibil | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F3-05
Ecran izolant transparent | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F3-08
Conectori / blocuri de conexiune | Necunoscut | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Cantitate de măsurat / numărat fizic. Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F3-09
Disjunctor MCB · 3P · C40 | 3 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | 1 | 43080 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F4-01, F4-02, F6-04
Disjunctor MCB · 3P · C16 | 7 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | 1 | 43080 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F4-03, F6-01, F6-02, F6-05, F6-06, F6-07, F7-02
Disjunctor MCB · 3P · C6 | 2 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | 1 | 43080 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F4-04, F7-08
Disjunctor MCB · 1P+N · C20 | 3 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | 3 | 43082 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F4-05, F4-06, F4-07
Disjunctor MCB · 1P+N · C10 | 5 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | 3 | 43082 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F4-08, F6-08, F7-04, F7-05, F7-06
Disjunctor MCB · 1P+N · C6 | 10 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | 3 | 43082 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F4-09, F4-10, F4-11, F4-12, F4-13, F4-14, F4-15, F4-16, F4-17, F6-09
Contactor compact · 3P + auxiliar aparent | 8 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F4-18, F4-19, F4-20, F4-21, F4-22, F4-23, F4-24, F7-14
Ceas programator analogic DIN | 1 | INTRERUPATOR SMART PROTECTII SUPRA/SUBTENSIUNE ZIGBEE TONGOU | 0 | 43074 | ✓ Numai funcție de temporizare, după verificarea ieșirii și sarcinii. Stoc epuizat. | F4-25
Disjunctor MCB · 3P · C100 | 2 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F5-01, F5-02
Disjunctor MCB · 3P · C63 | 1 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | 1 | 43080 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F5-03
Disjunctor MCB · 3P · C10 | 1 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | 1 | 43080 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F6-03
Transformator de curent · METSECT… | 3 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F6-10
Bară pieptene trifazată · 3P · A9XPH357; 100 A / 40 °C aparent | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F6-11
Aparat modular parțial vizibil | 1 | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F6-12
Disjunctor MCB · 3P · C32 | 2 | DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | 1 | 43080 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F7-01, F7-03
Disjunctor MCB · 1P+N · C25 | 1 | DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | 3 | 43082 | ✓ Utilizabil numai după verificarea nominalului, curbei, Icn și tipului RCD; vezi Echivalente propuse. | F7-07
Borne PE / N / trecere și suporturi | Necunoscut | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Cantitate de măsurat / numărat fizic. Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-54, F2-07, F3-10, F4-26, F5-04, F6-13, F7-15
Șine DIN, cabluri, papuci / ferule și carcasă | Necunoscut | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Cantitate de măsurat / numărat fizic. Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-55, F2-08, F3-11, F4-27, F5-05, F6-14, F7-16
Canale de cablu / capace | Necunoscut | De identificat / fără echivalent verificat | — |  | Cantitate de măsurat / numărat fizic. Fără echivalent validat / identificare incompletă. Se selectează separat; nu intră în necesarul de SKU. | F1-56, F4-28, F7-17
CENTRALIZATOR MODULE TONGOU · Necesar provizoriu, după validarea tehnică
Modul Tongou | Stoc | Necesar | Diferență stoc − necesar | Din stoc* | De comandat ulterior* | Statut
43080 DISJUNCTOR SMART RCBO 3P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | 1 | 17 | -16 | 1 | 16 | Parțial disponibil — după validare
43082 DISJUNCTOR RCBO SMART 1P+N 1...40A 10...100mA ZIGBEE TOSMR1 TONGOU | 3 | 40 | -37 | 3 | 37 | Parțial disponibil — după validare
43081 DISJUNCTOR SMART RCBO 4P 1-63A 30-500mA CU POWER METER ZIGBEE TOQCB2L TONGOU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Acoperit de stoc — după validare
43074 INTRERUPATOR SMART PROTECTII SUPRA/SUBTENSIUNE ZIGBEE TONGOU | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | Epuizat — după validare
TOTAL SCENARIU | 6 | 59 | -53 | 5 | 54
* „Din stoc” și „De comandat ulterior” arată disponibilitatea calculată, nu o comandă aprobată. Pentru toate SKU-urile propuse, echivalența tehnică rămâne de verificat.
Accesoriile, C80/C100, contactoarele, CT-urile, pozițiile neclare și protecțiile suplimentare SPD/AFDD nu sunt omise: sunt în primul tabel ori în fila Protecție, dar fără cantități de cumpărat inventate.
Fișe și manuale: deschide „2026.10.08 Documentatie Tongou.html” din dosarul Acasa/Documentatie Tongou.