CESIRO PRODUCTION SRL - CUI 45050734 - Proiect AFIR FotoVoltaic 1 (CFMSES011011372801030)

ATR nr. 7030260605876/05.08.2026 - DEER Sucursala Targu Mures

CAIET TEHNIC DE ASAMBLARE

Tablou general TEG-PV 1 MVA / 10 zone invertor - structura minim-conforma ATR + EN IEC 61439

Documentatie-suport pentru achizitie, confectie si asamblare. Data: 12.08.2026. Se citeste impreuna cu 'Lista de materiale finala' si 'Schemele electrice' (3 planse) din acelasi folder. NU inlocuieste proiectul tehnic PTE-IU verificat de verificator atestat Ie si avizat in CTE-Z DEER.

# 1. Caracteristici tehnice ale ansamblului (placuta EN 61439-2)

| Caracteristica | Valoare |
| --- | --- |
| Standard de referinta | SR EN IEC 61439-1 + 61439-2 (ansambluri de putere PSC) |
| Tensiune nominala de utilizare Ue | 400 V c.a., 3F+N+PE, 50 Hz |
| Tensiune nominala de izolare Ui | 1000 V |
| Tensiune de tinere la impuls Uimp | 8 kV |
| Curent nominal ansamblu InA | 2000 A (bara principala + USOL general) |
| Curent nominal per zona | 250 A cadru / Ir 180-200 A reglat (10 zone identice) |
| Curent de scurta durata admisibil Icw | 50 kA / 1 s (rec. 65 kA la 2x1600 kVA) |
| Curent de varf admisibil Ipk | >= 105-110 kA |
| Factor de simultaneitate RDF | 1,0 (toate zonele in sarcina simultan - productie PV) |
| Grad de protectie | IP54 (interior PT), IK08 |
| Forma de separare interioara | Form 3b (bare separate de aparate; borne separate de bare) |
| Tip constructiv | dulap de podea, ~2200x2000x600 mm, 5 coloane, sistem TYPE-TESTED |
| Retea de alimentare / sistem legare pamant | TN-S (dupa secundarul Dyn11 al PT) |
| Producatorul ansamblului | asamblatorul care emite Declaratia de Conformitate CE (a se completa) |

ATENTIE: la 2000 A si >=50 kA, verificarea de proiect EN 61439 NU se poate face prin calcul. Se foloseste OBLIGATORIU un sistem de bare + carcasa TYPE-TESTED (Rittal Ri4Power / ABB / Schneider Linergy-Prisma), asamblat strict in configuratiile verificate de fabricant. Astfel se 'mosteneste' legal verificarea de proiect.

# 2. Ce trebuie sa bifam - cerinte ATR + lege (rezumat)

| Cerinta | Solutie in tablou |
| --- | --- |
| ATR 4(1) - protectie de interfata (27/59/81/df-dt) | Releu interfata certificat EN 50549 -> declanseaza UVR al ACB general (fail-safe). Poate fi la celula MT. |
| ATR 4(2)a - analizor calitate CLASA A | Analizor IEC 61000-4-30 ed.3 clasa A, meniu RO + soft, pe bara generala |
| ATR 4(2)a - telemetrie la dispecer DEER | RTU IEC 60870-5-104: P,Q,U,I,f + pozitie intrerupator -> SCADA DMS DEER Mures |
| ATR 4(2)b - tablou SCADA / UCMT sir cleme | Sir de cleme SCADA dedicat + gateway + switch fibra pentru integrare |
| ATR 4(2)d - ride-through df/dt 2 Hz/s 500 ms | Releu interfata cu ROCOF reglabil + reglaje invertoare Huawei |
| ATR pct.2 - evacuare 999,78 kW aprobata | Fara limitare export la 0; masura bidirectionala. (NU e nevoie de anti-export) |
| Ord. 208/2018 + Ord. 3/2023 (stocare) | Protectie interfata obligatorie; IS 200 kW conforma (scope PV) |
| EN 61439 - siguranta ansamblu | Type-tested, IP54, Form 3b, teste de rutina, marcaj CE + DoC |

# 3. Furnizori recomandati (pe categorii)

- Aparataj de comutatie (MCCB/ACB): ABB (XT3S/Emax2), Schneider (NSX/MasterPact MTZ), Noark (Ex9M2S/Ex9A) - alegeti O SINGURA marca pt. selectivitate documentata.

- Sistem carcasa + bare type-tested: Rittal Ri4Power, Schneider Prisma/Linergy, ABB ArTu/System pro E - carcasa si barele din ACELASI sistem verificat.

- Releu de interfata certificat: ComAp InteliPro-2, ABB CM-UFD.M34, Schneider MiCOM P3U - cu certificat EN 50549 acceptat de DEER.

- Analizor clasa A: Janitza UMG512-PRO, Socomec Diris A40 (varianta clasa A), Schneider ION9000.

- RTU / telecontrol 104: Wago PFC200, Siemens SICAM/S7-1200+CP, Beckhoff - cu stack IEC 60870-5-104.

- Masura (contoare/TC): Eastron SDM630MCT-MOD-MID (zone), IME/Circutor (TC), MBS ASK.

- Comunicatii industriale: Moxa (gateway/switch), Hirschmann (switch), fibra + SFP.

- Protectii/SPD/legaturi: ABB OVR / DEHN / Schneider (SPD); nVent ERIFLEX / Mersen (bare flexibile).

- Cabluri/conexiuni: Prysmian/Cablel (N2XH), Cembre/Klauke (papuci), Lapp (presetupe).

- Distributie RO: Comtec, Dedeman PRO, ElectroTOT, Elmark, Automation24, distribuitorii oficiali ai marcilor de mai sus.

# 4. Secventa de asamblare (rezumat)

- Releveu final: lungimile reale ale celor 10 feederi invertor->tablou; pozitia in PT; material bare PT (Cu/Al) pentru piesele de tranzitie.

- Solicitare OFICIALA la DEER a puterii de scurtcircuit Sk / regimului trafo (1 sau 2x1600 kVA in paralel) -> stabileste Icu/Icw (50 vs 65 kA).

- Comanda sistemului type-tested (carcasa 5 coloane + bare 2000 A) in configuratia verificata; comanda aparataj dintr-o singura marca.

- Montaj mecanic: cadru, contrapanouri, sistem bare 2000 A (cupluri controlate cu cheie dinamometrica), USOL general ACB debrosabil.

- Montaj cele 10 zone: MCCB 250 A motorizat + shunt + auxiliare + TC + contor + bloc cleme test, marcaj INV1..INV10.

- Montaj masura/control/aux: analizor clasa A, releu interfata, RTU 104, gateway, switch fibra, UPS, trafo comanda, sir cleme SCADA.

- Cablaj forta + comanda in canal separat; respectarea Form 3b (bariere intre bare, aparate si borne); braiduri echipotentiale usi.

- Legare la pamant: bara PE continua, priza de pamant coordonata cu grila PT (Rp<=1 ohm); descarcatoare de efort la feederi.

- Parametrizare releu interfata (praguri U/f/df-dt din avizul DEER) + configurare RTU 104 (adrese/puncte) impreuna cu dispecerul DEER.

- Verificari de rutina EN 61439-2 (cap. 6) + intocmire raport; aplicare placuta CE + Declaratie de Conformitate.

- Transport, montaj pe amplasament, ancorare seismica, racord feederi + iesire flexibila in bara PT.

- Punere sub tensiune si probe la PIF conform Ord. ANRE 51/2019; notificare + verificare conformitate; obtinere certificat de racordare.

# 5. Plan minim de verificari de rutina (EN 61439-2, cap. 6) - la asamblare

- Inspectie vizuala: grad protectie IP54, Form 3b, marcaje, distante de izolare si de conturnare.

- Continuitatea circuitului de protectie PE (rezistenta legaturilor <= limita) - toate usile si partile metalice.

- Incercare dielectrica (rigiditate) 2 kV c.a. 1 min intre circuite si masa (sau conform Ui).

- Verificarea rezistentei de izolatie (>= 1 Mohm/circuit sau conform standard).

- Verificarea cablajului si incercarea de functionare: comenzi USOL (local/distanta), semnalizari, interblocaje, E-STOP, secvente releu interfata.

- Verificarea strangerii conexiunilor de forta la cuplu (proces verbal cu valorile Nm).

- Verificarea masurii: rapoarte TC, polaritati, functionare contoare/analizor, comunicatie Modbus + 104.

# 6. Documente de proiect necesare (in afara materialelor)

| Document | Cine / observatii |
| --- | --- |
| Proiect tehnic instalatie de utilizare PTE-IU (inclusiv acest tablou) | proiectant atestat ANRE |
| Referat de verificare Ie (verificator atestat) | verificator atestat MDLPA/ISC - Ie |
| Avizare PTE-IU in comisia CTE-Z comuna DEER | cerinta ATR pct. 21(2) |
| Declaratie de Conformitate EN 61439-2 + marcaj CE | asamblatorul (producatorul ansamblului) |
| Rapoarte verificari de rutina + certificat sistem type-tested | asamblator + fabricant sistem |
| Breviar de calcul (curenti, scurtcircuit, incalzire, cadere tensiune) | proiectant |
| Parametrizare protectie interfata avizata de DEER | proiectant + DEER |
| Configurare puncte IEC 60870-5-104 cu dispecerul DEER Mures | integrator SCADA + DEER |
| Buletine PRAM priza de pamant + masuratori | laborator PRAM autorizat |
| Proces verbal probe/PIF conform Ord. ANRE 51/2019 | producator + DEER |
| Certificat de racordare (dupa PIF) | DEER - necesar la ultima cerere de rambursare AFIR |

# 7. Corelari importante (specifice proiectului)

- Contractual/AFIR: tabloul este in scope-ul contractului 275/01.02.2024 (linia dotari/bunuri + montaj). Pentru a pastra garantia si decontarea, este de preferat sa fie facturat prin SUNTREE (chiar daca il asamblati intern in subcontract). Certificatele de conformitate ale tabloului intra in dosarul transei finale.

- Neeligibil prin FM: proiectarea, verificarea Ie, avizele, PRAM, programarea SCADA sunt cheltuieli neeligibile (Cap. 2-3 buget), suportate din surse proprii.

- ATR reflecta solutia veche (1754 Canadian + 20x10 kW). Documentatia PTE-IU si notificarea Ord. 51/2019 trebuie sa reflecte echipamentele REALE: 2.222 module Suntech Nkh+ 450 W + 10 invertoare 100KTL-M2 (putere totala neschimbata 999,78 kWp / 1000 kW).

- Scurtcircuit: PTZ 11 = 2x1600 kVA (confirmat in ATR). Confirmati oficial regimul (paralel?) inainte de a fixa Icu/Icw si de a lansa comanda - poate impune upgrade la 65 kA.

- Releul de interfata JT poate fi omis (economie ~9.000 RON) DACA celula MT de delimitare are deja releu numeric certificat cu functiile din ATR pct. 4(1) - decizie in PTE-IU / aviz CTE-Z.

Intocmit ca instrument de lucru pentru achizitie si asamblare (12.08.2026). Valorile si configuratiile sunt orientative si se confirma prin proiectul tehnic verificat si prin avizul DEER.