## Lista materiale
TABLOU GENERAL TEG-PV 1 MVA / 10 ZONE - LISTA FINALA DE MATERIALE (structura minim-conforma ATR + EN 61439)
CESIRO PRODUCTION SRL - Proiect AFIR FotoVoltaic 1 - ATR nr. 7030260605876/05.08.2026 - 12.08.2026 - preturi orientative RO 2026, RON fara TVA
Nr. | Denumire | Specificatie tehnica | U.M. | Cant. | Pret unit. (RON f.TVA) | Total (RON f.TVA) | Furnizor / Producator (orientativ) | Cerinta ATR / lege acoperita
A. ZONE INVERTOR (x10 - forta + sectionare motorizata + masura)
1 | USOL zona - MCCB 3P 250 A motorizabil | Icu=Ics>=50 kA @415 V; declansator electronic reglabil Ir 180-200 A; sectionare vizibila IEC 60947-2 | buc | 10 | 1900 | 19000 | Noark Ex9M2S TM250 / Schneider NSX250S / ABB XT3S | Protectie si sectionare pe zona
2 | Motor de actionare 230 Vca | inchidere/deschidere/rearmare la distanta, cadru 250 A | buc | 10 | 1100 | 11000 | Noark MO Ex9M2 / Schneider MT250 | Comanda la distanta (SCADA)
3 | Declansator shunt 230 Vca | bobina declansare la emisiune, cadru 250 A | buc | 10 | 550 | 5500 | Noark SHT / Schneider MX | Declansare la comanda interfata/SCADA
4 | Contacte auxiliare OF(x2)+SD(x1) | 2x stare ON/OFF + 1x declansat pe defect, 6 A/230 Vca | set | 10 | 350 | 3500 | Noark AX/AL / Schneider OF+SD | Telesemnalizare stare zona la DEER
5 | Kit borne/cleme tunel 35-120 mmp + bariere | racord cablu 95 mmp + bariere faza + capace, 3 poli/zona | set | 10 | 400 | 4000 | accesoriu Ex9M2
6 | Legaturi bara Cu 30x5 MCCB->bara principala | Cu-ETP 30x5 izolat, 3 buc/zona, M10, saibe Belleville | set | 10 | 280 | 2800 | Cu-ETP 30x5
7 | Contor trifazat MID cls 0,5S - zona | intrare TC .../5 A, RS485 Modbus RTU, kWh imp/exp, P/Q/S/U/I/PF/f/THD | buc | 10 | 850 | 8500 | Eastron SDM630MCT-MOD-MID | Masura independenta/zona
8 | TC 200/5 A cls 0,5S | 3 buc/zona (R,S,T), 5 VA, tip fereastra/bara | buc | 30 | 90 | 2700 | MBS ASK / Circutor / IME
9 | Bloc cleme test TC + tensiuni (7 poli) | 3 cai curent scurtcircuitabile + 4 cai tensiune | buc | 10 | 180 | 1800 | Phoenix URTK/S / Weidmuller WTL | Secundar TC nu se lasa in gol
10 | MCB 4P C6 tensiune contor | 4P C6A 6 kA | buc | 10 | 130 | 1300 | Noark Ex9BN / Schneider iC60N
11 | MCB 2P C6 comanda 230 Vca | 2P C6A 6 kA | buc | 10 | 90 | 900 | Noark Ex9BN / Schneider iC60N
12 | Set marcaje si etichete zona (INV1..INV10) | eticheta gravata + ferule + marcaje borne | set | 10 | 120 | 1200 | Partex / gravate
B. COLOANA DE FORTA GENERALA + IESIRE SPRE PT
13 | Sistem bare principale Cu 2000 A (3F+N+PE) - TYPE-TESTED | faze 2x100x10 (2000 mmp); N 40x10; PE 40x10; Icw 50 kA/1s, ipk>=110 kA; certificat IEC 61439-1 | set | 1 | 22000 | 22000 | Rittal Ri4Power / ABB / Schneider Linergy | EN 61439 - tinere la scurtcircuit
14 | USOL GENERAL - ACB in aer 2000 A, 3P, debrosabil | Icu>=50 kA (rec. 65 kA la 2x1600 kVA), Ics=100%, Icw>=50 kA/1s; unitate declansare LSIG | buc | 1 | 15000 | 15000 | ABB Emax2 E2.2 / Schneider MasterPact MTZ2 / Noark Ex9A20 | Intrerupator general de decuplare
15 | Motor de armare 230 Vca | armare <5 s, comanda locala + distanta | buc | 1 | 2200 | 2200 | ABB M / Schneider MCH | Comanda la distanta
16 | Bobina de inchidere (XF/YC) 230 Vca | impuls <70 ms | buc | 1 | 1300 | 1300 | ABB YC / Schneider XF | Reanclansare la distanta
17 | Declansator shunt (YO) 230 Vca | declansare la emisiune <50 ms | buc | 1 | 950 | 950 | ABB YO / Schneider MX | Declansare SCADA + E-STOP
18 | Declansator minima tensiune (UVR) temporizat | prag 0,35-0,7 Un, temporizat | buc | 1 | 1300 | 1300 | ABB YU+YU-D / Schneider MN | Declansare fail-safe de la releul de interfata
19 | Modul alimentare 24 Vcc trip unit ACB | din UPS/servicii PT | buc | 1 | 1600 | 1600 | ABB Ekip Supply / Schneider ext. supply | Declansare si cu bara PV moarta
20 | Pachet contacte auxiliare ACB | >=4x(NO+NC): ON/OFF+SD+resort+pozitie car | set | 1 | 900 | 900 | ABB AUX 4Q / Schneider | Telesemnalizare pozitie intrerupator la DEER
21 | Cadru fix (cradle) + rama usa + obturatoare + maneta | parte fixa ACB debrosabil 2000 A + shutters IP | set | 1 | 4500 | 4500 | accesoriu ACB
22 | Kit borne/spreader 2000 A + capace | pentru pachetul 2x100x10, suprafete argintate | set | 1 | 2800 | 2800 | accesoriu ACB
23 | RELEU DE INTERFATA / anti-insularizare CERTIFICAT | ANSI 27/59/59N/81U/81O/78-ROCOF(df/dt)/25; ride-through df/dt 2 Hz/s 500 ms; EN 50549 / Ord. ANRE 208/2018 | buc | 1 | 9000 | 9000 | ComAp InteliPro-2 / ABB CM-UFD.M34 / Schneider P3U | ATR pct.4 - protectie interfata (poate fi la MT - vezi nota)
24 | Preluare tensiune releu (MCB masura) | 3x400 V(+N) prin MCB, prize amonte de USOL | set | 1 | 1200 | 1200 | MCB ABB/Schneider
25 | SPD general Tip 1+2 (3+1) + sigurante gG backup | Iimp>=12,5 kA/pol, Up<=1,5 kV, cartus debrosabil + contact; sig. gG 125 A | set | 1 | 2800 | 2800 | ABB OVR T1+T2 / DEHNshield / Schneider PRF1 | Protectie supratensiuni (racord MT/LEA)
26 | Legaturi flexibile Cu laminat bara->bare PT | bare flexibile izolate >=1600 mmp/faza, 3F+N, cuplu controlat | set | 1 | 4500 | 4500 | nVent ERIFLEX / Mersen / OBO | Cuplare directa in PT
27 | Piese tranzitie bimetalice Cu-Al (daca bare PT Al) | placi/saibe/cleme bimetalice 2000 A - DE CONFIRMAT material bare PT | set | 1 | 1800 | 1800 | Mersen / Elpress / Klauke | (conditional)
28 | Capace izolante IP2X + bariere la iesire | finger-safe + bariere faza pe bornele de iesire | set | 1 | 900 | 900 | accesorii ansamblu | Protectie la atingere la interfata PT
C. MASURA GENERALA + CONTROL + SCADA-DEER + ALIMENTARE AUX
29 | ANALIZOR CALITATE ENERGIE CLASA A (IEC 61000-4-30 ed.3) | cls A, meniu RO + soft; bidirectional; RS485 Modbus + Ethernet; P/Q/U/I/f/THD/flicker/dips | buc | 1 | 10000 | 10000 | Janitza UMG512-PRO / Socomec Diris A40 (cls A) / Schneider ION9000 | ATR pct.4(2)a - analizor clasa A OBLIGATORIU
30 | TC general 2000/5 A cls 0,5S | 3 buc, 10-15 VA, tip bara | buc | 3 | 650 | 1950 | IME / Circutor tip bara | Masura generala
31 | Bloc cleme test TC general + tensiuni | 3 cai curent scurtcircuitabile + 4 cai tensiune | buc | 1 | 200 | 200 | Weidmuller / Phoenix
32 | RTU / PLC cu module DI/DO + IEC 60870-5-104 | controler stare+comanda USOL; suporta IEC 60870-5-104 spre dispecer DEER; interblocaje | buc | 1 | 7500 | 7500 | Wago PFC200 (104) / Beckhoff / Siemens S7-1200+CP | ATR pct.4(2)b - SCADA DMS DEER Mures
33 | Gateway RS485->Modbus TCP | >=2 porturi, RTU<->TCP, din UPS | buc | 1 | 2600 | 2600 | Moxa MGate MB3270 | Concentrare date zone->SCADA
34 | Switch industrial + media convertor fibra/SFP | uplink SCADA catre dispecer / camera comanda | set | 1 | 3200 | 3200 | Moxa / Hirschmann | Transmisie telemetrie
35 | Relee de interpunere + socluri | adaptare SCADA->motor/shunt (10 zone + general) | buc | 24 | 55 | 1320 | Finder / Phoenix / Weidmuller
36 | Terminatoare 120 ohm RS485 | 2 buc/magistrala | buc | 4 | 40 | 160 | generic
37 | Buton E-STOP + releu de siguranta | ciuperca 40 mm retinere + releu siguranta | buc | 1 | 600 | 600 | ABB/Schneider Harmony | Oprire de urgenta (declanseaza USOL general)
38 | Selector Local/0/Distanta + butoane locale | selector cu cheie + butoane USOL general | set | 1 | 500 | 500 | ABB/Schneider/Noark
39 | Lampi semnalizare + hupa | LED 230 Vca stare zone/faza/sistem + hupa avarie | set | 1 | 1200 | 1200 | ABB/Schneider/Noark
40 | Transformator de comanda 400/230 V 2000 VA | alimentare motoare USOL/relee/contoare | buc | 1 | 1300 | 1300 | Noark/Schneider/Elektro
41 | Comutator sursa (changeover) retea/UPS | comutare servicii PT / transformator comanda | buc | 1 | 850 | 850 | Socomec/ABB
42 | Distributie MCB auxiliare + SPD Tip 2 aux | MCB C6/C10 + SPD Tip 2 pe sursa aux | set | 1 | 1200 | 1200 | ABB/Schneider/Noark
43 | UPS 230 Vca/24 Vcc cu baterie, autonomie >=30 min | online/line-interactive 1000-1500 VA, contact alarma | buc | 1 | 2800 | 2800 | Riello / APC / Legrand | Mentine releu interfata + comanda la cadere retea
44 | Racord NUL din bara PT (materiale) | conductor + cleme aducere N din secundarul Dyn11 | set | 1 | 300 | 300 | generic
D. CARCASA + TERMIC + INTRARI CABLURI + LEGARE LA PAMANT
45 | Dulap metalic modular de podea IP54, 5 coloane | ~2200x2000x600 mm, Form 3b, usi cu garnitura, contrapanouri, soclu; fara sistem bare (cap. B) | ansamblu | 1 | 24000 | 24000 | Schneider Prisma / ABB ArTu / Rittal Ri4Power / Noark | EN 61439 - carcasa, IP54, forma separare
46 | Ventilatie fortata cu filtru + termostat | ventilatoare cu filtru + grila evacuare + termostat | set | 2 | 600 | 1200 | Rittal / Pfannenberg | EN 61439 - verificare incalzire
47 | Rezistenta anticondens + higrostat | incalzitor + higrostat/termostat | set | 1 | 350 | 350 | Rittal / Pfannenberg
48 | Iluminat cu contact usa + priza service RCD | corp LED cu contact usa + priza protejata RCD | set | 1 | 700 | 700 | generic
49 | Placi presetupe + presetupe IP68 forta | placi demontabile + presetupe metalice IP68 (10 feederi + 4 diverse) | set | 1 | 1660 | 1660 | Lapp SKINTOP / Jacob / WISKA
50 | Presetupe EMC M20 (comunicatii) | 8 buc | set | 1 | 280 | 280 | Lapp/Jacob EMC | EMC comunicatii SCADA
51 | Suruberie ancorare soclu (seismic P100-1) | bolturi/dibluri chimice M12-M16 | buc | 12 | 25 | 300 | Hilti/Fischer | Ancorare seismica
52 | Canal cablu perforat PVC + capac | 40x60/60x60 mm pentru cablaj comanda/masura | m | 60 | 16 | 960 | generic
53 | Cleme sir 2,5 mmp + accesorii | cleme + capete + separatoare + punti | buc | 250 | 5 | 1250 | Weidmuller / Phoenix
54 | Set etichete/placute + schema mimica pe usa | placuta IEC 61439 + etichete zone + avertizare DUBLA ALIMENTARE + arc-flash + schema | set | 1 | 900 | 900 | Brady / gravate | EN 61439 - marcaj; avertizare dubla alimentare
55 | Priza de pamant coordonata cu grila PT | electrozi verticali (9) + platbanda OLZn 40x4 (45 m) + cleme cruce (15) | set | 1 | 4500 | 4500 | OBO Bettermann / Elgama | Rp<=1 ohm comun cu PT; tensiuni atingere/pas
56 | Cutii vizitare/masura priza pamant (PRAM) | 2 buc cu cleme separatie | buc | 2 | 350 | 700 | generic | Verificare PRAM
57 | Braiduri echipotentiale usi/panouri | legaturi flexibile usi-cadru-contrapanouri | buc | 15 | 35 | 525 | generic | EN 61439 - continuitate PE
58 | Conductor legatura la grila PT + bride feederi | bara PE->grila PT + bride descarcare efort 10 cabluri | set | 1 | 1100 | 1100 | generic
59 | Dispozitive LOTO + lacate | blocare ACB debrosat/OFF + 6 lacate consemnare | set | 1 | 900 | 900 | Master Lock / Brady | Securitate mentenanta (dubla alimentare)
E. CABLURI FEEDER INVERTOR->TABLOU (10 tronsoane)
60 | Cablu forta N2XH 3x95 + PE 50 mmp (aerian/jgheab) | Cu XLPE fara halogen 0,6/1 kV; Iz(E)~203-211 A > Imax 160,4 A; lungime la releveu | m | 300 | 300 | 90000 | Cablel/Prysmian N2XH 3x95+50 | Racord invertoare (lungime de confirmat)
61 | Papuci tubulari Cu presati 95 mmp | gaura M10/M12, Cu cositorit, ambele capete | buc | 66 | 18 | 1188 | Cembre A95 / Klauke
62 | Papuci tubulari Cu presati 50 mmp (PE) | gaura M10, Cu cositorit, ambele capete | buc | 24 | 12 | 288 | Cembre A50 / Klauke
63 | Banda avertizoare + tub protectie (ingropat) | banda PE galbena + tub PVC/PEHD la traversari | set | 1 | 900 | 900 | generic
TOTAL MATERIALE + ECHIPAMENTE (fara TVA) | [5 empty] | 302331
TVA 21% | [5 empty] | 63490
TOTAL CU TVA | [5 empty] | 365821
Echivalent orientativ EUR (curs 5,0) | [5 empty] | 73164
NOTE:
Structura MINIMA dar CONFORMA: include cele 3 elemente cerute explicit de ATR pe care varianta minima anterioara le excludea - analizor clasa A (IEC 61000-4-30), RTU cu IEC 60870-5-104 spre SCADA DEER Mures, releu de interfata certificat. NU include limitare export la 0 kW (ATR aproba evacuare 999,78 kW - pct.2).
Releul de interfata (poz. B) poate fi mutat la celula MT de delimitare daca aceasta include deja protectie numerica certificata conform Ord. ANRE 208/2018 -> economie ~9.000 RON. De confirmat in PTE-IU / aviz CTE-Z DEER.
Bara 2000 A si carcasa trebuie sa fie dintr-un SISTEM TYPE-TESTED (verificarea de proiect EN 61439 nu se poate face prin calcul la 2000 A / >=50 kA). Asamblatorul devine 'producatorul ansamblului' si emite Declaratia de Conformitate + CE.
Capacitatea de rupere: cu PTZ 11 = 2x1600 kVA (confirmat in ATR), scenariul cu 2 trafo in paralel impune Icu/Icw pana la 65 kA - de solicitat OFICIAL puterea de scurtcircuit Sk la DEER inainte de comanda.
NU include: proiectare/verificare Ie, confectie/manopera, transport, programare SCADA, PRAM - acestea sunt SERVICII (capitolul de manopera), neeligibile prin FM, ofertate separat.
Cablurile feeder (cap. E) sunt estimate la 30 m/feeder - valoarea reala depinde de releveu.
Datele tehnice din ATR reflecta solutia VECHE (1754 Canadian + 20x10 kW). La PTE-IU / notificare Ord. 51/2019 documentatia trebuie actualizata la 2.222 Suntech + 10x100 kW (putere totala neschimbata).

## Conformitate ATR + lege
MATRICE DE CONFORMITATE - cerinte ATR 7030260605876 + legislatie vs. echipamentele din lista
Cerinta (sursa) | Text / continut cerinta | Element din lista care o acopera | Stare
ATR pct.4(1)a | Releu numeric la punctul de racordare: 50/51, 50N/51N, 27, 59, 81O/81U, 67, 67N, df/dt; conectare doar pe lipsa tensiune | Releu interfata certificat (B) SAU releu celula MT - de stabilit in PTE-IU | ACOPERIT (locatie de decis)
ATR pct.4(1)b | Releu la punctul de delimitare cu functii PMRD/PMTD/PHD/df/dt/Umin-Umax/f min-max | Releu numeric celula MT de delimitare (scope MT, in afara acestui tablou) | MT - separat
ATR pct.4(2)a | Analizor calitate energie CLASA A, meniu RO + soft | Analizor clasa A IEC 61000-4-30 (C, poz.1) | ACOPERIT
ATR pct.4(2)a | Monitorizare CEF cu transmitere online P,Q,U,I,f + pozitie intrerupator la dispecer DEER Mures | Analizor cls A + RTU IEC 60870-5-104 + contacte aux ACB + switch/fibra (C) | ACOPERIT
ATR pct.4(2)b | Tablou SCADA - UCMT pana intr-un sir de cleme pentru integrare in SCADA DMS DEER, incl. automatizare | RTU/PLC + gateway + sir cleme dedicat SCADA (C) - interfatare finala la MT | ACOPERIT (partial MT)
ATR pct.4(2)c | Selectivitate protectii proprii cu ale DEER; sincronism in instalatia producatorului | ACB LSIG + releu interfata (25 sincronism) + MCCB zone reglabile | ACOPERIT
ATR pct.4(2)d | Ride-through df/dt 2 Hz/s timp de 500 ms | Releu interfata cu ROCOF reglabil + reglaje invertoare Huawei EN 50549 | ACOPERIT
ATR pct.4(2)f / Ord.3/2023 | Instalatie de stocare IS = 200 kW conforma | LUNA2000 200 kW (scope PV) - integrare protectie/telemetrie prin acest tablou | ACOPERIT (echip. PV)
ATR pct.2 | Putere evacuata aprobata 999,78 kW (NU limitare la 0) | fara limitator export; ACB general + masura bidirectionala | CONFORM (fara cost anti-export)
Ord.51/2019 | Probe/teste conformitate unitati generatoare la PIF | Puncte de test, cleme test TC, releu parametrizabil - dosar PIF | ACOPERIT (proceduri PIF)
Ord.208/2018 | Protectie de interfata obligatorie module generatoare | Releu interfata certificat EN 50549 (B) | ACOPERIT
EN IEC 61439-1/-2 | Ansamblu JT: verificare de proiect + verificari de rutina; marcaj CE + DoC | Sistem bare + carcasa TYPE-TESTED; testele de rutina la asamblare | ACOPERIT (prin sistem type-tested)
EN 61439 / I7-2011 | IP54, forma separare, incalzire, distante, continuitate PE, priza pamant | Carcasa IP54 Form 3b, ventilatie, braiduri PE, priza pamant (D) | ACOPERIT
Ord.59/2013 (Regulament) | Contract de racordare + tarif TU 2.577,30 lei + certificat racordare | proces administrativ; tabloul e parte din instalatia de utilizare | IN CURS
Legea 220/2008 | Conventie de exploatare (>400 kW producere) | Interfete stare/comanda + telemetrie pt COR MT-JT Tg. Mures | ACOPERIT (telemetrie)