## Comparativ Min vs Complet
COMPARATIV COMPONENTE — VARIANTA MINIMĂ (ieftină) vs VARIANTA COMPLETĂ ¦ TEG-PV 1 MVA, 10 zone
Toate piesele pe capitole. Coloanele arată valoarea (RON fără TVA) la fiecare tablou. Prezent în: Ambele = la ambele tablouri; Doar completă = lipsește la varianta ieftină (minimă). Prețuri orientative RO 2026.
Legendă: |  | Ambele |  | Ambele (cant./preț dif.) |  | Doar completă
CAP. 1 — ZONE INVERTOR (×10 identice: forță + secționare + măsură)
Nr. | Componentă | U.M. | Cant. | Preț u. (RON) | MINIMĂ (RON) | COMPLETĂ (RON)
1 | USOL zonă — MCCB 3P 250 A motorizabil (Icu≥50 kA) | buc | 10 | 1900 | 19000 | 19000
2 | Motor de acționare 230 Vca | buc | 10 | 1100 | 11000 | 11000
3 | Declanșator shunt 230 Vca | buc | 10 | 550 | 5500 | 5500
4 | Contacte auxiliare OF (×2) + SD (×1) | set | 10 | 350 | 3500 | 3500
5 | Kit borne / cleme tunel 35-120 mm² + bariere | set | 10 | 400 | 4000 | 4000
6 | Legături bară Cu 30×5 MCCB→bară principală | set | 10 | 280 | 2800 | 2800
7 | Contor trifazat MID cls 0,5S — zonă | buc | 10 | 850 | 8500 | 8500
8 | TC 200/5 A cls 0,5S | buc | 30 | 90 | 2700 | 2700
9 | Bloc cleme test TC + tensiuni | buc | 10 | 180 | 1800 | 1800
10 | MCB 4P C6 tensiune contor | buc | 10 | 130 | 1300 | 1300
11 | MCB 2P C6 comandă 230 Vca | buc | 10 | 90 | 900 | 900
12 | Set marcaje & etichete zonă (INV1..INV10) | set | 10 | 120 | 1200 | 1200
13 | Relee de interpunere zonă (×20) | buc | 20 | 55 | – | 1100
Subtotal capitol: |  |  |  |  | 62200 | 63300
CAP. 2 — COLOANĂ DE FORȚĂ GENERALĂ + IEȘIRE BARE SPRE PT
Nr. | Componentă | U.M. | Cant. | Preț u. (RON) | MINIMĂ (RON) | COMPLETĂ (RON)
1 | Sistem bare principale Cu 2000 A (3F+N+PE), type-tested | set | 1 | 22000 | 22000 | 22000
2 | USOL general — ACB 2000 A, 3P, debroșabil, LSIG | buc | 1 | 15000 | 15000 | 15000
3 | Motor de armare 230 Vca | buc | 1 | 2200 | 2200 | 2200
4 | Bobină de închidere (XF/YC) 230 Vca | buc | 1 | 1300 | 1300 | 1300
5 | Declanșator shunt (YO) 230 Vca | buc | 1 | 950 | 950 | 950
6 | Declanșator minimă tensiune (UVR) temporizat | buc | 1 | 1300 | 1300 | 1300
7 | Modul alimentare 24 Vcc trip unit ACB | buc | 1 | 1600 | 1600 | 1600
8 | Pachet contacte auxiliare ACB | set | 1 | 900 | 900 | 900
9 | Cadru fix (cradle) + ramă ușă cu obturatoare + manetă | set | 1 | 4500 | 4500 | 4500
10 | Kit borne/spreader 2000 A + capace | set | 1 | 2800 | 2800 | 2800
11 | Releu de interfață / anti-insularizare certificat | buc | 1 | 9000 | 9000 | 9000
12 | Preluare tensiune releu + analizor (MCB măsură) | set | 1 | 1200 | 1200 | 1200
13 | SPD general Tip 1+2 (3+1) + siguranțe gG backup | set | 1 | 2800 | 2800 | 2800
14 | Legături flexibile Cu laminat bară→bare PT | set | 1 | 4500 | 4500 | 4500
15 | Piese tranziție bimetalice Cu-Al (dacă bare PT Al) | set | 1 | 1800 | 1800 | 1800
16 | Capace izolante IP2X + bariere la ieșire | set | 1 | 900 | 900 | 900
17 | Modul comunicație Modbus RTU pt trip unit ACB | buc | 1 | 2600 | – | 2600
18 | Senzori temperatură îmbinări bare + monitorizare | set | 1 | 3800 | – | 3800
Subtotal capitol: |  |  |  |  | 72750 | 79150
CAP. 3 — MĂSURĂ GENERALĂ + CONTROL + COMUNICAȚIE + ALIMENTARE AUXILIARĂ
Nr. | Componentă | U.M. | Cant. | Preț u. (RON) | MINIMĂ (RON) | COMPLETĂ (RON)
1 | Contor/analizor GENERAL independent (pe ușă) | buc | 1 | 4200 / 4500 | 4500 | 4200
2 | Analizor CALITATE ENERGIE clasă A (IEC 61000-4-30) | buc | 1 | 10000 | – | 10000
3 | TC general 2000/5 A cls 0,5S | buc | 3 | 650 | 1950 | 1950
4 | Bloc cleme test TC general | buc | 1 | 200 | 200 | 200
5 | PLC / RTU cu module DI/DO | buc | 1 | 5500 | 5500 | 5500
6 | Relee de interpunere + socluri (generale) | buc | 24 / 6 | 55 | 1320 | 330
7 | Gateway RS485 → Modbus TCP | buc | 1 / 2 | 2600 | 2600 | 5200
8 | Switch industrial + media convertor fibră/SFP | set | 1 | 3200 | 3200 | 3200
9 | Terminatoare 120 Ω RS485 | buc | 4 | 40 | 160 | 160
10 | Buton E-STOP + releu de siguranță | buc | 1 | 600 | 600 | 600
11 | Selector Local/0/Distanță + butoane locale | set | 1 | 500 | 500 | 500
12 | Lămpi semnalizare (zonă/fază/sistem) + hupă | set | 1 | 1200 / 1420 | 1200 | 1420
13 | Transformator de comandă 400/230 V 2000 VA | buc | 1 | 1300 | 1300 | 1300
14 | Comutator sursă (changeover) rețea/UPS | buc | 1 | 850 | 850 | 850
15 | Distribuție MCB-uri auxiliare (+SPD T2 aux la minimă) | set | 1 | 1200 / 900 | 1200 | 900
16 | SPD Tip 2 auxiliar (poziție separată) | buc | 1 | 450 | – | 450
17 | UPS 230Vca/24Vcc cu baterie, autonomie ≥30 min | buc | 1 | 2800 | 2800 | 2800
18 | Racord NUL din bara PT (materiale) | set | 1 | 300 | 300 | 300
19 | Sigilii metrologice + capace sigilabile | set | 1 | 400 | – | 400
20 | SPD linii date RS485 + Ethernet | buc | 6 | 160 | – | 960
21 | Bară ecran EMC + cleme ecran 360° | set | 1 | 500 | – | 500
22 | Cordoane patch RJ45 Cat6 + pigtail fibră | buc | 8 | 80 | – | 640
23 | Interfață / RTU SCADA către dispecer DEER (IEC 60870-5-104) | set | 1 | 12000 | – | 12000
24 | Sistem limitare export la 0 kW (anti-export) | set | 1 | 6000 | – | 6000
Subtotal capitol: |  |  |  |  | 28180 | 60360
CAP. 4 — CARCASĂ + TERMIC + INTRĂRI CABLURI + LEGARE LA PĂMÂNT
Nr. | Componentă | U.M. | Cant. | Preț u. (RON) | MINIMĂ (RON) | COMPLETĂ (RON)
1 | Dulap metalic modular de podea IP54, 5 coloane | ansamblu | 1 | 24000 | 24000 | 24000
2 | Ventilație forțată cu filtru + termostat | set | 2 | 600 | 1200 | 1200
3 | Rezistență anticondens + higrostat | set | 1 / 2 | 350 | 350 | 700
4 | Iluminat cu contact ușă + priză service RCD | set | 1 | 700 | 700 | 700
5 | Plăci presetupe + presetupe IP68 forță (feederi) | set | 1 | 1660 | 1660 | 1660
6 | Presetupe EMC M20 (comunicații) | set | 8 / 12 |  | 280 | 420
7 | Suruberie de ancorare soclu (seismic P100-1) | buc | 12 | 25 | 300 | 300
8 | Canal cablu perforat PVC + capac (wire duct) | m | 60 / 70 | 16 | 960 | 1120
9 | Cleme șir 2,5 mm² + accesorii (general) | buc | 250 / 300 | 5 | 1250 | 1500
10 | Set etichete/plăcuțe + schemă mimică pe ușă | set | 1 | 900 | 900 | 900
11 | Priză de pământ coordonată cu grila PT | set | 1 | 4500 | 4500 | 4500
12 | Cutii de vizitare/măsură cu cleme separație | buc | 2 | 350 | 700 | 700
13 | Braiduri echipotențiale uși/panouri | buc | 15 | 35 | 525 | 525
14 | Conductor legătură grila PT + bride fixare feederi | set | 1 | 1100 / 1200 | 1100 | 1200
15 | Dispozitive LOTO + lacăte | set | 1 | 900 / 1500 | 900 | 1500
16 | Ferestre IR termografie pe uși | buc | 3 | 600 | – | 1800
17 | Inele de ridicare (lifting eyes) | buc | 6 | 60 | – | 360
18 | Buzunar port-documente + set doc. as-built pe ușă | set | 1 | 400 | – | 400
19 | Set piese de rezervă (spare kit) | lot | 1 | 5000 | – | 5000
Subtotal capitol: |  |  |  |  | 39325 | 48485
CAP. 5 — CABLURI FEEDER INVERTOR→TABLOU (10 tronsoane) — IDENTIC la ambele
Nr. | Componentă | U.M. | Cant. | Preț u. (RON) | MINIMĂ (RON) | COMPLETĂ (RON)
1 | Cablu forță N2XH 3×95 + PE 50 mm² (aerian/jgheab) | m | 300 | 300 | 90000 | 90000
2 | (Alt.) Cablu N2XH 3×120 + 70 (îngropat/lung) — la releveu | m | 0 | 360 | 0 | 0
3 | Papuci tubulari Cu presați 95 mm² (ambele capete) | buc | 66 | 18 | 1188 | 1188
4 | Papuci tubulari Cu presați 50 mm² (PE) | buc | 24 | 12 | 288 | 288
5 | Bandă avertizoare + tub protecție (la îngropat) | set | 1 | 900 | 900 | 900
Subtotal capitol: |  |  |  |  | 92376 | 92376
RECAPITULAȚIE
| Poziție |  |  |  | MINIMĂ (RON) | COMPLETĂ (RON)
Subtotal CAP.1 — Zone invertor (×10) |  |  |  |  | 62200 | 63300
Subtotal CAP.2 — Coloană forță |  |  |  |  | 72750 | 79150
Subtotal CAP.3 — Măsură/Control/Aux |  |  |  |  | 28180 | 60360
Subtotal CAP.4 — Carcasă/Termic/Pământ |  |  |  |  | 39325 | 48485
Subtotal CAP.5 — Cabluri feeder |  |  |  |  | 92376 | 92376
SUBTOTAL MATERIALE + ECHIPAMENTE (fără TVA) |  |  |  |  | 294831 | 343671
Cap. J — Inginerie/manoperă/logistică (DOAR completă) |  |  |  |  | – | 82000
TOTAL fără TVA |  |  |  |  | 294831 | 425671
TVA 21% |  |  |  |  | 61915 | 89391
TOTAL CU TVA |  |  |  |  | 356746 | 515062
Echivalent orientativ (EUR, curs 5,0) |  |  |  |  | 71349 | 103012
ECONOMIE varianta MINIMĂ: −48 840 RON la materiale (fără TVA) ¦ −130 840 RON total cu cap. J (fără TVA) ¦ −158 316 RON cu TVA (~−31 663 €)
NOTĂ: cablurile (cap.5) sunt estimate la 30 m/feeder — identice la ambele variante; valoarea reală depinde de lungimile de la releveu. Elementele marcate Doar completă din cap.3 (analizor clasă A, SCADA-DEER, anti-export) sunt cerințe ATR — la varianta minimă se presupun asigurate prin sistemul Huawei SmartLogger; confirmă cu OD.

## 0. Sinteza & Scop minimal
TABLOU GENERAL TEG-PV 1 MVA / 10 ZONE — VARIANTĂ MINIMĂ (necesar și suficient)
Variantă redusă la strictul necesar pentru un tablou FUNCȚIONAL, SIGUR și CONFORM codului de rețea, care îndeplinește cerința de bază: 10 zone cu forță (USOL motorizat comandat de la distanță) + măsură independentă pe fiecare zonă, bară comună 2000 A cuplată direct pe barele 0,4 kV din PT. NU include capitolul de inginerie/manoperă/logistică (se ofertează separat, ulterior).
CE CONȚINE (păstrat — esențial)
• 10 zone: MCCB 250 A motorizat (Icu≥50 kA) + motor + shunt + contacte + măsură (3 TC + contor Modbus)
• Bară principală 2000 A (2×100×10) + USOL general ACB 2000 A debroșabil COMPLET (motor, bobină închidere, shunt, minimă tensiune, cadru, borne)
• Releu de interfață / anti-insularizare certificat (obligatoriu cod de rețea) + declanșare fail-safe
• SPD general Tip 1+2, măsură generală, cuplare flexibilă pe barele PT
• Carcasă IP54, ventilație/anticondens, legare la pământ, alimentare auxiliară + UPS, comandă de bază
• Cabluri feeder invertor→tablou (10 tronsoane)
CE S-A EXCLUS față de varianta completă (opțional / de adăugat ulterior)
– Monitorizare temperatură îmbinări bare + ferestre IR de termografie (recomandate la >1600 A)
– Set piese de rezervă (spare kit) pentru mentenanță
– SPD pe liniile de date RS485/Ethernet + bară de ecran EMC dedicată
– Modul Modbus pe unitatea de declanșare ACB (canal redundant de măsură) + al 2-lea gateway
– Analizor de calitate energie CLASĂ A separat — înlocuit cu analizor general (se face clasă A DOAR dacă OD/ATR o impune)
– Sistem limitare export la 0 + interfață SCADA→DEER: presupuse prin sistemul Huawei SmartLogger (scope furnizor PV) — vezi nota
– Capitolul J — INGINERIE / MANOPERĂ / LOGISTICĂ (proiectare, verificare, confecție, transport, montaj, programare)
ATENȚIE: unele elemente excluse sunt cerințe ATR/cod de rețea (analizor clasă A, limitare export la 0, telesemnalizare la dispecerul DEER). În varianta minimă se presupune că sunt asigurate de sistemul Huawei SmartLogger sau se adaugă la cererea OD. Confirmă cu operatorul de distribuție înainte de PIF. Prețuri orientative, RON fără TVA, piața RO 2026 — de confirmat prin ofertă.

## 1. Breviar de calcul
BREVIAR DE CALCUL (esențial) — TEG-PV 1 MVA
A. CURENȚI
Mărime / verificare | Valoare | U.M. | Bază de calcul / observații
Curent nominal invertor In | 144,4 | A | 100 kW @400 V, P/(√3·U)
Curent maxim invertor Imax | 160,4 | A | 110 kVA @400 V — dimensionare continuă
Curent nominal total | 1444 | A | 10 × 144,4
Curent maxim total (dimensionare) | 1604 | A | 10 × 160,4
B. SCURTCIRCUIT (IEC 60909)
Mărime / verificare | Valoare | U.M. | Bază de calcul / observații
Isc — 1 trafo 1000 kVA (uk 6%) | ~24 | kA | In/uk; ipk ~54 kA
Isc — 2 trafo în paralel | ~48 | kA | SCENARIU DIMENSIONANT — a se confirma cu OD
Capacitate rupere aleasă | ≥ 50 | kA | general + ramuri; dacă PT=2×1600 kVA → impune ≥65-85 kA
C. BARA PRINCIPALĂ + USOL GENERAL
Mărime / verificare | Valoare | U.M. | Bază de calcul / observații
Curent nominal bară + USOL | 2000 | A | ≥ Imax 1604 A + rezervă termică (~80%)
Secțiune Cu / fază | 2×100×10 = 2000 | mm² | densitate 1,0 A/mm² (sistem type-tested recomandat)
Icw bară | 50 kA/1s; ipk ≥105-110 | kA | IEC 61439-1
D. ZONĂ INVERTOR (×10) + CABLU
Mărime / verificare | Valoare | U.M. | Bază de calcul / observații
Cadru MCCB zonă | 250 | A | ≥ 1,25×160,4 = 200,5 A; Ir 180-200 A; Icu≥50 kA
TC zonă / general | 200/5 / 2000/5 | - | cls 0,5S
Cablu feeder (aerian/jgheab) | 3×95 + PE 50 | mm² | Cu XLPE 0,6/1 kV; 3×120+70 pt îngropat/lung
Cădere de tensiune feeder | < 1,3 | % | la ≤100 m, 160 A

## 2. BOM Zona invertor x10
BOM MINIM — ZONĂ INVERTOR (TIP), ×10 IDENTICE
Cantități PENTRU TABLOU (deja ×10). Fiecare zonă = 1 invertor Huawei 100 kW (Imax 160,4 A): forță + secționare + comandă la distanță + măsură independentă.
Nr. | Denumire | Specificație tehnică | U.M. | Cant. | Preț unit. (RON f.TVA) | Preț total (RON f.TVA) | Referință / Producător | Observații
1 | USOL zonă — MCCB 3P 250 A motorizabil | 3 poli (3W, N necomutat), Icu=Ics≥50 kA @415V, TMD/electronic reglabil Ir 180-200 A, Im ~10×In, secționare vizibilă IEC 60947-2 | buc | 10 | 1900 | 19000 | Noark Ex9M2S TM250 / Schneider NSX250S / ABB XT3S | ≥50 kA (nu 36); bara pe line (sus), invertor pe load (jos)
2 | Motor de acționare 230 Vca | mecanism motorizat, închidere/deschidere + rearmare la distanță, cadru 250 A | buc | 10 | 1100 | 11000 | Noark MO Ex9M2 / Schneider MT250 | alimentat pe UPS/servicii PT
3 | Declanșator shunt 230 Vca | bobină de declanșare la emisiune, impuls, cadru 250 A | buc | 10 | 550 | 5500 | Noark SHT Ex9M2 / Schneider MX | legat la releul de interfață + SCADA
4 | Contacte auxiliare OF (×2) + SD (×1) | 2× poziție ON/OFF 1CO + 1× declanșat pe defect, 6A/230Vca | set | 10 | 350 | 3500 | Noark AX/AL / Schneider OF+SD | semnalizare stare zonă
5 | Kit borne / cleme tunel 35-120 mm² + bariere faze | racord cablu 95 mm² + bariere de fază + capace borne, 3 poli/zonă | set | 10 | 400 | 4000 | Noark accesoriu Ex9M2
6 | Legături bară Cu 30×5 MCCB→bară principală | Cu-ETP 30×5 izolat, 3 buc/zonă, M10, șuruburi + șaibe Belleville | set | 10 | 280 | 2800 | Cu-ETP 30×5 | cuplu controlat
7 | Contor trifazat electronic MID cls 0,5S — zonă | SDM630MCT-MOD-MID, intrare TC .../5A, RS485 Modbus RTU, kWh imp/exp, P/Q/S/U/I/PF/f/THD | buc | 10 | 850 | 8500 | Eastron SDM630MCT-MOD-MID | adresă Modbus 1..10; 3P3W sau 3P4W (N din PT)
8 | Transformator de curent TC 200/5 A cls 0,5S | 3 buc/zonă (R,S,T), 5 VA, tip fereastră/bară | buc | 30 | 90 | 2700 | MBS ASK / Circutor / IME
9 | Bloc cleme test TC + tensiuni (7 poli) | 3 căi curent scurtcircuitabile + 4 căi tensiune, borne test 4mm | buc | 10 | 180 | 1800 | Phoenix URTK/S / Weidmuller WTL | obligatoriu — secundarul TC nu se lasă în gol
10 | MCB 4P C6 protecție circuit tensiune contor | 4P, C6A, 6kA (sau 3P dacă 3P3W) | buc | 10 | 130 | 1300 | Noark Ex9BN / Schneider iC60N
11 | MCB 2P C6 protecție circuit comandă 230 Vca | 2P, C6A, 6kA, curba C | buc | 10 | 90 | 900 | Noark Ex9BN / Schneider iC60N | sursă motor + shunt zonă
12 | Set marcaje & etichete zonă (INV1..INV10) | etichetă gravată + ferule + marcaje borne + benzi faze | set | 10 | 120 | 1200 | Partex / etichete gravate | numerotate INV1..INV10
SUBTOTAL ZONE (×10) — RON fără TVA: | [5 empty] | 62200

## 3. BOM Coloana forta
BOM MINIM — COLOANĂ DE FORȚĂ GENERALĂ + IEȘIRE BARE SPRE PT
Nr. | Denumire | Specificație tehnică | U.M. | Cant. | Preț unit. (RON f.TVA) | Preț total (RON f.TVA) | Referință / Producător | Observații
1 | Sistem bare principale Cu 2000 A (3F+N+PE) | Cu-ETP, faze 2×100×10 mm (2000 mm²/fază); N 40×10; PE 40×10; izolatori ≥8 kN; Icw 50 kA/1s, ipk ≥110 kA | set | 1 | 22000 | 22000 | sistem TYPE-TESTED: Rittal Ri4Power / ABB / Schneider Linergy | certificat IEC 61439 — confecție/ofertă
2 | USOL GENERAL — ACB în aer 2000 A, 3P, debroșabil | In=2000 A, Icu≥50 kA (rec. 65 kA), Ics=100%, Icw≥50 kA/1s; unitate declanșare electronică LSIG reglabilă | buc | 1 | 15000 | 15000 | ABB Emax2 E2.2N/S / Schneider MasterPact MTZ2 / Noark Ex9A20 | funcție G (defect pământ); debroșabil = izolare vizibilă
3 | Motor de armare 230 Vca | mecanism motorizat, armare <5s, comandă locală+distanță | buc | 1 | 2200 | 2200 | ABB Motor M / Schneider MCH
4 | Bobină de închidere (closing coil XF/YC) 230 Vca | release de închidere, impuls, <70 ms | buc | 1 | 1300 | 1300 | ABB YC / Schneider XF | fără ea NU se reanclanșează la distanță
5 | Declanșator shunt (YO) 230 Vca | bobină declanșare la emisiune, <50 ms | buc | 1 | 950 | 950 | ABB YO / Schneider MX | comenzi SCADA + E-STOP
6 | Declanșator minimă tensiune (UVR/YU) temporizat 230 Vca | undervoltage release cu temporizare reglabilă, prag 0,35-0,7 Un | buc | 1 | 1300 | 1300 | ABB YU+YU-D / Schneider MN | declanșare PRINCIPALĂ fail-safe (releu interfață)
7 | Modul alimentare 24 Vcc trip unit ACB | Ekip Supply / ext. supply, din UPS/servicii PT | buc | 1 | 1600 | 1600 | ABB Ekip Supply / Schneider ext. supply | funcționare afișaj/declanșare și când bara PV e moartă
8 | Pachet contacte auxiliare ACB | ≥4×(NO+NC): ON/OFF + SD + resort armat + poziție car | set | 1 | 900 | 900 | ABB AUX 4Q / Schneider OF+SD+PF+CE
9 | Cadru fix (cradle) + ramă ușă cu obturatoare + manetă | parte fixă ACB debroșabil 2000 A + ramă ușă cu shutters IP + manetă | set | 1 | 4500 | 4500 | accesoriu ACB | necesar pt execuția debroșabilă
10 | Kit borne/spreader 2000 A + capace | borne posterioare/spreader pt pachetul 2×100×10, suprafețe argintate | set | 1 | 2800 | 2800 | accesoriu ACB | bornele standard nu acceptă 2×100×10
11 | Releu de interfață / anti-insularizare CERTIFICAT | funcții ANSI 27/59/59N/81U/81O/78/ROCOF/25; reconectare temporizată; EN 50549-1/-2, VDE-AR-N4105, Ordin ANRE 208/2018 | buc | 1 | 9000 | 9000 | ComAp InteliPro-2 / ABB CM-UFD.M34 / Schneider P3U | OBLIGATORIU cod de rețea; reglaje avizate de OD
12 | Preluare tensiune releu + analizor (MCB măsură) | legături 3×400V(+N) prin MCB de protecție măsură | set | 1 | 1200 | 1200 | MCB ABB/Schneider | prize amonte de USOL
13 | SPD general Tip 1+2 (3+1) + siguranțe gG backup + contact | T1+T2, Iimp≥12,5 kA/pol, Up≤1,5 kV, cartuș debroșabil, contact; sig. gG 125A | set | 1 | 2800 | 2800 | ABB OVR T1+T2 3N / DEHNshield / Schneider PRF1 | expunere directă prin racord PT/LEA MT
14 | Legături flexibile Cu laminat bară→bare PT 2000 A/fază | bare flexibile laminate izolate, ≥1600 mm²/fază, 3F+N, șaibe Belleville, cuplu controlat | set | 1 | 4500 | 4500 | nVent ERIFLEX / Mersen / OBO | compensează toleranțe+dilatări
15 | Piese tranziție bimetalice Cu-Al (dacă bare PT Al) | șaibe/plăci/cleme bimetalice Cu-Al 2000 A | set | 1 | 1800 | 1800 | Mersen / Elpress / Klauke | DOAR dacă barele PT sunt Al — de confirmat
16 | Capace izolante IP2X + bariere la ieșire | capace finger-safe + bariere de fază pe bornele de ieșire | set | 1 | 900 | 900 | accesorii ansamblu | protecție la atingere la interfața cu PT
SUBTOTAL COLOANĂ FORȚĂ — RON fără TVA: | [5 empty] | 72750

## 4. BOM Masura-Control-Aux
BOM MINIM — MĂSURĂ GENERALĂ + CONTROL + COMUNICAȚIE + ALIMENTARE AUXILIARĂ
Elemente COMUNE (nemultiplicate). Măsura per zonă este în fila 2. Aici doar strictul necesar pentru măsură generală, comandă la distanță și alimentare de comandă fiabilă.
Nr. | Denumire | Specificație tehnică | U.M. | Cant. | Preț unit. (RON f.TVA) | Preț total (RON f.TVA) | Referință / Producător | Observații
1 | Contor/analizor GENERAL independent (pe ușă) | 3F(+N), cls 0,5S, bidirecțional, RS485 Modbus, afișaj, intrare 5A. Se alege variantă CLASĂ A (IEC 61000-4-30) DACĂ OD/ATR o impune | buc | 1 | 4500 | 4500 | Schneider PM5560 / Socomec Diris A40 (opt. cls A) | verificare independentă total parc vs Huawei
2 | TC general 2000/5 A cls 0,5S | 3 buc, 10-15 VA, tip fereastră mare, Idyn compatibil sc. | buc | 3 | 650 | 1950 | IME / Circutor tip bară | pe bara principală, amonte de cuplarea în PT
3 | Bloc cleme test TC general + tensiuni | 3 căi curent scurtcircuitabile + 4 căi tensiune | buc | 1 | 200 | 200 | Weidmuller / Phoenix
4 | PLC / RTU cu module DI/DO | controler I/O pt stare+comandă USOL zone+general, integrare SCADA | buc | 1 | 5500 | 5500 | Wago / Beckhoff / Siemens S7-1200 | logica comenzii la distanță + interblocaje
5 | Relee de interpunere + socluri | adaptare SCADA→motor/shunt (10 zone + general) | buc | 24 | 55 | 1320 | Finder / Phoenix / Weidmuller | pot fi centralizate
6 | Gateway RS485 → Modbus TCP | ≥2 porturi seriale, RTU↔TCP, alimentat din UPS | buc | 1 | 2600 | 2600 | Moxa MGate MB3270 | magistrala zone + forță
7 | Switch industrial + media convertor fibră | uplink SCADA către camera de comandă PT | set | 1 | 3200 | 3200 | Moxa / Hirschmann
8 | Terminatoare 120 Ω RS485 | rezistențe de capăt magistrală | buc | 4 | 40 | 160 | generic | 2 buc/magistrală
9 | Buton E-STOP + releu de siguranță | ciupercă roșu 40 mm cu reținere 1NI + releu siguranță | buc | 1 | 600 | 600 | ABB/Schneider Harmony | declanșează USOL general (shunt/UVR)
10 | Selector Local/0/Distanță + butoane locale | selector cu cheie + butoane închidere/deschidere USOL general | set | 1 | 500 | 500 | ABB/Schneider/Noark
11 | Lămpi semnalizare (zonă + fază + sistem) + hupă | LED 230Vca: stare zone + prezență fază + stare sistem + hupă avarie | set | 1 | 1200 | 1200 | ABB/Schneider/Noark
12 | Transformator de comandă 400/230 V 2000 VA | pt motoare USOL/relee/contoare (backup la N din PT) | buc | 1 | 1300 | 1300 | Noark/Schneider/Elektro
13 | Comutator sursă (changeover) rețea/UPS | comutare servicii PT / transformator comandă | buc | 1 | 850 | 850 | Socomec/ABB
14 | Distribuție MCB-uri auxiliare + SPD Tip 2 aux | MCB C6/C10 (motoare, comenzi, vital, instrumente) + SPD Tip 2 pe sursa aux | set | 1 | 1200 | 1200 | ABB/Schneider/Noark modular
15 | UPS 230Vca/24Vcc cu baterie, autonomie ≥30 min | online/line-interactive 1000-1500 VA, contact alarmă | buc | 1 | 2800 | 2800 | Riello / APC / Legrand | menține releu interfață + comandă la cădere rețea
16 | Racord NUL din bara PT (materiale) | conductor + cleme pt aducerea N din secundarul Dyn11 | set | 1 | 300 | 300 | generic | referință măsură + 230Vca
SUBTOTAL MĂSURĂ/CONTROL/AUX — RON fără TVA: | [5 empty] | 28180
NOTĂ: limitarea exportului la 0 (Pevac=0) și telesemnalizarea la dispecerul DEER (IEC 60870-5-104) sunt presupuse asigurate prin sistemul Huawei SmartLogger (scope furnizor PV). Dacă OD impune RTU dedicat în acest tablou, se adaugă separat (vezi varianta completă).

## 5. BOM Carcasa-Pamant
BOM MINIM — CARCASĂ + TERMIC + INTRĂRI CABLURI + LEGARE LA PĂMÂNT
Nr. | Denumire | Specificație tehnică | U.M. | Cant. | Preț unit. (RON f.TVA) | Preț total (RON f.TVA) | Referință / Producător | Observații
1 | Dulap metalic modular de podea IP54, 5 coloane | ~2200×2000×600 mm, Form 3b, uși cu garnitură, contrapanouri, soclu/plintă; fără sistemul de bare (fila 3) | ansamblu | 1 | 24000 | 24000 | Schneider Prisma / ABB ArTu / Rittal Ri4Power / Noark | IP54 interior PT + ventilație forțată
2 | Ventilație forțată cu filtru + termostat | ventilatoare cu filtru + grilă evacuare + termostat | set | 2 | 600 | 1200 | Rittal / Pfannenberg | disipație aparataj + bare 2000 A
3 | Rezistență anticondens + higrostat | încălzitor anticondens + higrostat/termostat | set | 1 | 350 | 350 | Rittal / Pfannenberg
4 | Iluminat cu contact ușă + priză service RCD | corp LED cu contact ușă + priză service protejată RCD | set | 1 | 700 | 700 | generic
5 | Plăci presetupe + presetupe IP68 forță | plăci demontabile + presetupe metalice IP68 pt feederi + ieșire (14 buc) | set | 1 | 1660 | 1660 | Lapp SKINTOP / Jacob / WISKA | 10 feederi + 4 diverse
6 | Presetupe EMC M20 (comunicații) | presetupe EMC pt cabluri comunicație (8 buc) | set | 1 | 280 | 280 | Lapp/Jacob EMC
7 | Suruberie de ancorare soclu (seismic P100-1) | bolțuri/dibluri chimice M12-M16 | buc | 12 | 25 | 300 | Hilti/Fischer
8 | Canal cablu perforat PVC + capac (wire duct) | 40×60 / 60×60 mm, pt cablaj comandă/măsură | m | 60 | 16 | 960 | generic
9 | Cleme șir 2,5 mm² + accesorii (general) | cleme surub/resort + capete + separatoare + punți | buc | 250 | 5 | 1250 | Weidmuller / Phoenix
10 | Set etichete/plăcuțe + schemă pe ușă | plăcuță caracteristici IEC 61439 + etichete zone + avertizare DUBLĂ ALIMENTARE + arc-flash + identificare faze + schemă mimică | set | 1 | 900 | 900 | Brady / gravate
11 | Priză de pământ coordonată cu grila PT | electrozi verticali (9) + platbandă OLZn 40×4 (45 m) + cleme cruce (15) + protecție anticorozivă | set | 1 | 4500 | 4500 | OBO Bettermann / Elgama | țintă Rp≤1Ω (comun cu PT); verificare tensiuni atingere/pas
12 | Cutii de vizitare/măsură cu cleme separație | pt măsurarea prizei de pământ (PRAM) | buc | 2 | 350 | 700 | generic
13 | Braiduri echipotențiale uși/panouri | legături flexibile echipotențiale uși-cadru-contrapanouri | buc | 15 | 35 | 525 | generic
14 | Conductor de legătură la grila PT + bride fixare feederi | conductor Cu/OLZn bară PE→grila PT + bride/cleuri descărcare de efort pt cele 10 cabluri | set | 1 | 1100 | 1100 | generic
15 | Dispozitive LOTO minime + lacăte | blocare ACB debroșat/OFF (1) + lacăte de consemnare (6) | set | 1 | 900 | 900 | Master Lock / Brady | dublă alimentare — securitate mentenanță
SUBTOTAL CARCASĂ/PĂMÂNT — RON fără TVA: | [5 empty] | 39325

## 6. Cabluri feeder
CABLURI FEEDER INVERTOR→TABLOU (10 TRONSOANE)
Lungimile EXACTE se stabilesc la releveu (estimare 15-40 m/feeder). Cantitatea folosește o lungime medie orientativă de 30 m/feeder = 300 m total. Presetupele de forță sunt în fila 5.
Nr. | Denumire | Specificație tehnică | U.M. | Cant. | Preț unit. (RON f.TVA) | Preț total (RON f.TVA) | Referință / Producător | Observații
1 | Cablu forță N2XH 3×95 + PE 50 mm² (aerian/jgheab) | Cu XLPE fără halogen 0,6/1 kV; Iz(E)~203-211 A > Imax 160,4 A | m | 300 | 300 | 90000 | Cablel/Prysmian N2XH 3×95+50 | lungime de confirmat la releveu
2 | (Alt.) Cablu N2XH 3×120 + 70 (îngropat/lung) | pt tronsoane îngropate grupate sau lungi (Iz 95 scade sub Imax la îngropare) | m | 0 | 360 | 0 | Cablel/Prysmian N2XH 3×120+70 | se cuantifică după releveu (cant. 0 acum)
3 | Papuci tubulari Cu presați 95 mm² | gaură M10/M12, Cu cositorit; ambele capete (3 faze × 10 × 2 + rezervă) | buc | 66 | 18 | 1188 | Cembre A95 / Elpress / Klauke
4 | Papuci tubulari Cu presați 50 mm² (PE) | gaură M10, Cu cositorit; ambele capete | buc | 24 | 12 | 288 | Cembre A50 / Klauke
5 | Bandă avertizoare + tub protecție (la îngropat) | bandă PE galbenă + tub PVC/PEHD la traversările îngropate | set | 1 | 900 | 900 | generic | pt tronsoanele îngropate
SUBTOTAL CABLURI (estimare la 30 m/feeder) — RON fără TVA: | [5 empty] | 92376

## 7. Deviz (fara servicii)
DEVIZ CENTRALIZAT — VARIANTĂ MINIMĂ (fără capitolul J inginerie/manoperă/logistică)
Doar materiale + echipamente. Prețuri orientative, RON fără TVA, piața RO 2026. TVA 21%. Curs orientativ 1 EUR = 5,0 RON. NU include: proiectare/verificare, confecție/montaj, transport, programare (se ofertează separat).
Nr. | Secțiune | Total fără TVA (RON) | TVA 21% (RON) | Total cu TVA (RON)
1 | 2. Zone invertor (×10) | 62200 | 13062 | 75262
2 | 3. Coloană forță generală | 72750 | 15277.5 | 88027.5
3 | 4. Măsură/Control/Aux | 28180 | 5917.8 | 34097.8
4 | 5. Carcasă/Termic/Pământ | 39325 | 8258.25 | 47583.25
5 | 6. Cabluri feeder (estimare) | 92376 | 19398.96 | 111774.96
| SUBTOTAL MATERIALE + ECHIPAMENTE | 294831 | 61914.51 | 356745.51
TOTAL GENERAL fără TVA (RON): |  |  |  | 294831
TVA 21% (RON): |  |  |  | 61914.51
TOTAL GENERAL cu TVA (RON): |  |  |  | 356745.51
Echivalent orientativ (EUR, curs 5,0): |  |  |  | 71349.1
Cablurile feeder (fila 6) sunt estimate la 30 m/feeder — valoarea reală depinde de lungimile de la releveu. Capitolul J (inginerie/manoperă/logistică) NU este inclus, conform cerinței — se ofertează separat.